## Sheet1
斗门出入境边防检查站2022年斗门口岸机房整体搬迁及升级改造项目需求清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数 量 | 单 位 | 审核单价 | 审核总价
1 | 机房天花及地面工程 | 穹明/沈飞/中天 | 国标 | 1、天花拆除修补 包含内容：（金属天花（微孔）L600mmxW600mm，30平方；天花收边件L3000mm，25条；三角龙骨：20根 ） 2、地面工程 包含内容 ：（全钢防静电活动地板L600mmxW600mmxT35mmx，23平方；不锈钢踢脚线100mm，30米；机柜承重架600*1200，8套；电池承重架600*1200，50*50方通定做，刷漆，2套 3、现配线房（210房间隔壁）已有吊顶及照明，与现210房打通合并为新机房，打通后面积约50平方；打通后的区域内需拆除天花及天花内消防管道及排风系统，并重新根据《数据中心设计规范》GB50174-2017机房装修的要求即数据中心主机房的顶棚、壁板（包括夹芯材料)和隔断应为不燃烧体，且不得采用有机复合材料、地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料重新铺设顶棚天花。 4、新机房所有区域地面均需铺设全钢防静电活动地板，规格为600*600*35mm，地板架高≤300mm且需在施工前对现有地面进行防尘洁净处理并铺设防火防潮棉。防静电地板由钢板制作，表面采用抗静电贴面，抗静电效果良好，还需具防火、防潮作用。本项目清单仅针对本次房间合并后增加600*600*35的静电地板，且要求新铺设天花及静电地板整体与现有天花、静电地板保持一致。 | 1 | 项 | 23115 | 23115
2 | 机房拆墙建墙 | 国标定制 | 国标 | 1、机房拆墙封窗，电池间1套、机房2套。包含内容：机房拆墙及开门洞、封门洞30平方；UPS电池间墙面建设22平方；窗户做防水密封、用8MM水泥板封窗，水泥板前面喷蓝色漆与前面窗户外立面颜色协调，后面轻钢龙骨架加8MM水泥板，窗户墙面整墙批灰刷ICI约11平方。 2、新建墙面刷漆及拆墙部分修补刷漆63平方。由于房间合并，原210房间门洞需用轻质砖封闭并批荡、新机房墙面及地面需要修补，地面修补要采用同色地砖。UPS电池房利用现会议通过加建轻质砖墙分隔2.4米宽的区域放置UPS电池组，该隔离后的区域内需将现有门洞封闭，并在于210房间相连的墙壁开1.2米宽，高为2.2米的门洞，供巡检使用。整合后的机房内玻璃窗户做防水密封、用8MM水泥板封窗，水泥板前面喷漆与前面窗户大楼外立面颜色协调，后面轻钢龙骨架加8MM水泥板，新建砖墙、门洞、窗户墙面均需整墙批灰，所有墙面需要重新刷漆。 | 1 | 项 | 7750 | 7750
3 | 机房桥架及管槽 | 国标定制 | 国标 | 镀锌线槽200*100*1.2，30米； 强电金属软件管，管径25MM，1项 | 1 | 项 | 2600 | 2600
4 | UPS主机及插座 | 维谛/施耐德/伊顿 | ITA30KVA/ E3SUPS30KH/ 93E30KVA | 包含UPS主机1台负载功率不低于30KVA，标配UPS输入/输出/维修旁路开关，32-40节电池可调；具备泰尔 CQC/CE 认证，含外置电池连接电缆一条，UPS插座20个（一层服务窗口10个、一层勤务值班室4个、二层213、215、217，共6个；） 1、 支持机架式安装，高度≤8U； 2、 标配主路输入空开、旁路输入空、输出空开、维修旁路空开； 3、 满载输入电压范围304～475VAC（L-L） 4、 输出功率因数≥0.9； 5、 双变换效率≥95%； 6、 输入功率因数、输入电流谐波成份（THDi）、输出电压稳压精度、输出波形失真度（THDv）、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、过载能力均应达到YD/T 1095-2008《通信用交流不间断电源 (UPS)》Ⅰ类标准要求； 7、 为避免发生因少量电池失效而需更换整组电池的情况，电池组节数应可在32~40节之间调节； 8、 UPS主机应具备泰尔/CQC/CE/TUV认证。 9、 MTBF≥35万小时。 10、 UPS设备应具有9级烈度的抗震性能，需提供国家级权威第三方检测机构出具的抗震测试报告。 11、 具有恒流恒压调节器及使用该恒流恒压调节器的充电器。 12、 具有可互换整流/逆变功能的电源变换装置。 13、 具有三相交流电相序判断方法和装置。 | 1 | 项 | 35985 | 35985
5 | 铅酸蓄电池 | 维谛/施耐德/伊顿 | U12V830LA/ BATT12150MGE/SSP12-150 | 电池须与UPS统一品牌，12V150Ah，后备时间2小时 1、电池为12V150AH，内部由6个2V电芯串联组合而成； 2、同组电池内阻偏差应不超过15%； 3、电池在正常工作中应无酸雾逸出； 4、电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆； 5、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能； 6、电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法》（GB/T 2408-1996）中的第8.3.2FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求； 7、依据《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》（YD/T 799-2010）第7.23.2款的试验方法进行高温加速浮充寿命试验，试验结果折合电池浮充寿命不小于6年。 | 64 | 节 | 1410 | 90240
6 | 房间配电箱 | 正泰/德力西/施耐德 | 国标 | 40A/2P,16A/1P5个， 一层服务窗口1个、一层勤务值班室1个、二楼技术区层1个；两套精密空调开关箱 | 3 | 套 | 1185 | 3555
7 | UPS输入输出电缆 | 通达/宇洪/番禺 | YJV3*6 | 从机房铺设至一层服务窗口、一层勤务值班室、二层机房、213、214、215、216、217 | 300 | 米 | 35 | 10500
8 | UPS输入输出电缆 | 通达/宇洪/番禺 | YJV3*2.5 | 从机房铺设至一层服务窗口、一层勤务值班室、二层机房、213、214、215、216、217；含精密空调室外电缆30米 | 230 | 米 | 23 | 5290
9 | 行间精密空调（含内外机） | 维谛/施耐德/世图兹 | 国标配套 | 前后全封闭钣金门（带微动开关）额定制冷量12.5kW；含安装开机 和室内机支架2套 空调柜应包含行间空调、封闭框组件、带式水浸传感器，空调开关箱1个。 微模块专用空调柜宽度300mm，高度2000mm，整体深度与供配电一体化柜齐平。 空调柜前后门均应为全封闭钣金门，与内部行间空调前送冷风、后回热风的方式相结合，形成冷热通道均密封且互相隔离的效果。 空调柜前部内侧应敷设保温棉，减少柜内冷气与室内环境空气发生的热交换，节省空调能耗。 1、采用EC变容量压缩机，额定制冷量≥12.5kW（回风温度37℃），应支持在20%～100%冷量范围内按需柔性制冷； 2、采用EC风机，最大风量≥3000m3/h，风机数量≥4个，在行间空调正面高度方向均匀分布，水平前部送风背部回风。为保障微模块内气流循环的持续性，风机应采用冗余设计； 3、能效比≥4.0（回风温度37℃，冷凝温度45℃）; 4、温度调节范围：18℃40℃； 5、温度调节精度： 1℃ ，温度变化率＜5℃/小时； 6、应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节压缩机输出和EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低空调除湿能耗； 7、应采用湿膜加湿方式，以降低空调加湿能耗及水耗，同时起到辅助降温作用； 8、应采用环保制冷剂R410A或R407C； 10、应采用电子膨胀阀，可无级调节开度10%~100%，精确快速地控制流量； 11、冷凝器应能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度； 12、投标空调生产商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 13、投标空调生产商需提供中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类1级） 14、空调应为厂家原厂生产产品，不接受OEM及ODM（含核心部件）产品，须提供生产设备厂商与委托单为品牌一致的权威第三方检测报告。 15、精密空调机组应具备CCC/CE/CQC认证 | 1 | 台 | 42930 | 42930
10 | 机房精密空调（含内外机） | 维谛/施耐德/世图兹 | DME12MHP5/ CAL0361/ CCD121A-1210 | 制冷功率12.5KW 显冷量11.5 风量3100m3/h 加热量4 FLA19 EC风机规格600*500*1975mm，含安装开机和室外机支架2套、空调开关箱1个 1、采用EC变容量压缩机，额定制冷量≥12.5kW（回风温度37℃），应支持在20%～100%冷量范围内按需柔性制冷； 2、采用EC风机，最大风量≥3000m3/h，风机数量≥4个，在行间空调正面高度方向均匀分布，水平前部送风背部回风。为保障微模块内气流循环的持续性，风机应采用冗余设计； 3、能效比≥4.0（回风温度37℃，冷凝温度45℃）; 4、温度调节范围：18℃40℃； 5、温度调节精度： 1℃ ，温度变化率＜5℃/小时； 6、应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节压缩机输出和EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低空调除湿能耗； 7、应采用湿膜加湿方式，以降低空调加湿能耗及水耗，同时起到辅助降温作用； 8、应采用环保制冷剂R410A或R407C； 10、应采用电子膨胀阀，可无级调节开度10%~100%，精确快速地控制流量； 11、冷凝器应能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度； 12、投标空调生产商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 13、投标空调生产商需提供中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调A类1级） 14、空调应为厂家原厂生产产品，不接受OEM及ODM（含核心部件）产品，须提供生产设备厂商与委托单为品牌一致的权威第三方检测报告。 15、精密空调机组应具备CCC/CE/CQC认证 | 1 | 项 | 42230 | 42230
11 | 精密空调供配电改造安装 | 通达/宇洪/番禺 | ZR-VV5*10 | 两台空调的室内机电缆材料及敷设 | 30 | 米 | 37 | 1110
12 | 精密空调供排水改造安装 | 国标定制 | 定制 | 1、包含材料：空调铜管60米，配套保温材料，冷媒一瓶，排水管道60米，盘管36米，包扎带10个，电源线一卷； 2、室外铜管安装，室内外机安装，电缆敷设，安装空调专业技术人员施工，要求有电工证 | 1 | 项 | 9800 | 9800
13 | 供配电一体化柜体 | 维谛/施耐德/伊顿 | 定制 | W600*H2000*D1400mm，前后全封闭玻璃门（带微动开关），机械门锁；前部三色氛围灯，后部智能LED白光灯；9吋触摸屏，带应急风扇 柜体： 柜体技术规范要求如下： 1、 宽度600mm，高度2000mm，深度≤1400mm。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门； 2、 前玻璃门应镶嵌系统级触摸屏，触摸屏尺寸≥9吋。 3、 柜内应整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开、智能电表、两台UPS各自独立的主路输入空开/旁路输入空开及输出空开、维修旁路空开、空调空开（2*40A/3P）、IT配电空开（不少于16*32A/1P）、照明空开、应急风扇空开； 4、 柜体应具备不低于GB/T 17627.1-1998《低压电气设备的高电压试验技术第一部分：定义和试验要求》中In 20kA，8/20μs的防雷能力。 5、 柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇； 6、 柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动； 保护设备的状态进行监控 | 1 | 个 | 16150 | 16150
14 | 市电模块 | 维谛/施耐德/伊顿 | 定制 | 总输入：160A/3P*1，UPS输入：80A/3P*1，防雷开关：市电分配：32A*1P*16（PDU）32A/3P*1，含C级防雷，空调：40A/3P*4，63A/1P*3，开关监控：带市电总电表，特殊说明：可增加拓展模块 | 1 | 项 | 6226 | 6226
15 | 配电屏 | 维谛/施耐德/伊顿 | 定制 | 含市电总输入、智能电表、C级防雷、空调输入、16路IT配电、照明开关、应急风扇及HMI屏供电开关 1、 可通过触摸屏界面设置与微模块实际架构1:1相同的布局，确保“所见”（微模块布局）即“所得”（微模块实物）。通过触摸屏设置完成的微模块布局可自动同步至Web页面； 2、 微模块布局图应展示系统冷热通道动态气流；在布局图中的供配电一体化柜图形上显示市电输入总功率和市电三相电压，进风温湿度/出风温湿度；若机柜进出风温度超过设定阈值，布局图中的机柜图形应改变颜色以示告警；触摸点击任意柜体，可进入关联页面； 3、 可通过触摸屏界面单独查看包括供配电一体化柜和机柜在内的每个柜体的冷热通道平均温度及湿度实时曲线、每个柜体前后门的开关状态； 4、 可通过触摸屏界面查看UPS供电架构图，架构图应体现UPS供电架构（单机/1+1/2N）、供电模式（双变换/旁路/电池供电）、/电池组电压/剩余后备时间、电流动态流向等信息； | 1 | 套 | 11337 | 11337
16 | 机柜及配套 | 维谛/施耐德/伊顿 | 定制 | W600*H2000*D1400mm，前后全封闭玻璃门（带微动开关），机械门锁；前部三色氛围灯，后部智能LED白光灯；带应急风扇；含2个温湿度传感器、4个温度传感器；含2块竖直理线板、18块1U盲板、3块1U毛刷、底板；含机柜PDU，每柜2条，PDU竖直安装，5m裸线输入，额定电流32A，21位C13+3位C19； 柜体：机柜技术规范要求如下： 1、 宽度600mm，高度2000mm，深度≤1400mm。为保证通透可视性，前后门均应为玻璃门，不得采用钣金门； 2、 前玻璃门应镶嵌系统级触摸屏，触摸屏尺寸≥9吋。 3、 柜内应整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开、智能电表、两台UPS各自独立的主路输入空开/旁路输入空开及输出空开、维修旁路空开、空调空开（2*40A/3P）、IT配电空开（不少于16*32A/1P）、照明空开、应急风扇空开； 4、 柜体应具备不低于GB/T 17627.1-1998《低压电气设备的高电压试验技术第一部分：定义和试验要求》中In 20kA，8/20μs的防雷能力。 5、 柜体前部应配备吸风应急风扇，后部应配备排风应急风扇； 6、 柜体前部应配备三色灯（蓝光、红光、白光），蓝光兼具氛围展示和表征系统正常用，红光表征系统告警，白光则与柜体前门开启联动作维护照明用，系统根据当前状态自动控制三色灯光切换，无需人工干预；柜体后部应配备智能白光LED，与柜体后门开启联动； | 6 | 套 | 6540 | 39240
17 | UPS分配模块 | 维谛/施耐德/伊顿 | 定制 | UPS输出：80A/3P*1，维修旁路：80A/4P*1，UPS分配：32A*1P*16（PDU），16A/1P*3（灯带、监控、应急通风各1路），12V电源：29A 开关监控：不配电表 | 1 | 个 | 6516 | 6516
18 | 单排全封闭微模块系统 | 维谛/施耐德/伊顿 | 定制 | 1、滑动导轨2对：用于UPS主机上机架安装 2、监控采集器用于监控信息采集1台，具体参数如下：应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对微模块的远程管控；应采用双网卡设计，可将监控采集器对微模块物理基础架构信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；同时，监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性；为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于UPS、行间空调、智能电表、应急风扇控制器）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址；应支持网页弹窗、邮件、短信、电话语音等多路告警方式； 3、扩展卡1块用于接入UPS、精密空调、智能电表、智能PDU等设备； 4、系统成套电缆1套：工厂预装的柜内线缆，含各类传感器、智能设备与监控采集器之间的通信线缆和供配电线缆 5、声光告警灯1只 6、1U盲板15块：塑胶材质，满足UL94-V0（高于V1）阻燃要求 7、带式水浸5m长2条 8、语音通知系统支持发短信和拨打电话语音告警1个 9、提供微模块原厂远程代维服务功能，按月度或季度输出微模块体检报告，协助用户了解微模块健康状况并针对隐患给出整改建议，提高故障诊断效率，缩短故障响应时间。 10、厂家在在质保期（贰年）内应免费提供远程代维服务 | 1 | 项 | 15410 | 15410
19 | 综合布线 | 清华同方/施耐德/大唐电信 | 定制 | 24芯室外中心管式轻铠单模光缆（9/125），500米，要求与现有光纤兼容；19"机柜式光纤配线架（旋转式，包括1个24芯熔接盘，冷轧钢板，黑色，最大可至48芯），2套；1米单芯多模LC尾纤，96条；3米双芯单模光纤跳线（LC-LC，9/125），50条；6类非屏蔽24口数据配线架，4套；6类RJ45-RJ45数据跳线（3米），四种不同颜色，50条；RJ45转RJ11（3米），50条；100对110配线架组件（带19”背板、连接块），2套；金属理线器(铝合金型材，12位)，10套； 48路电话光端机1台 1*1000M+4*100M+48路电话，1套；水晶头、配套线管管材及五金材料，包上门安装调试 | 1 | 项 | 19020 | 19020
20 | 机房防雷接地 | 清华同方/施耐德/大唐电信 | 定制 | 机房逻辑接地铜排30*3MM，86米；绝缘子10CM，36个；汇地母排（铜排）8*100*400，1个；等电位连接线BVR16mm2，20米；等电位连接线BVR6mm2，30米；接地引下线BVR50mm2，50米；其他防雷接地用辅材符合国标要求，包上门安装调试 | 1 | 项 | 14462 | 14462
21 | 机房设备搬迁保障工作 | 国标定制 | 国标 | 1、硬件设备拆除、硬件设备搬运、硬件设备上架（视频服务器7台，交换机7台，场地服务器1台，机房内电话通讯柜、对讲系统、视频会议系统、视频综合平台，梅沙设备、互联网设备、公安网设备） 2、各系统设备调试、网络割接（视频服务器7台，交换机7台，场地服务器1台，机房内电话通讯柜、对讲系统、视频会议系统、视频综合平台，梅沙设备、互联网设备、公安网设备（夜间施工）） 3、现场保障技术服务：原厂工程师现场保障要求；（华为、海康、东方通讯、运营商）设备整体搬迁仅能夜间施工且不能影响第二天斗门港口岸的各类系统的正常运行，对设备搬迁、线路割接、测试要求高，在整体搬迁和割接时部分设备需原厂工程师到现场保障。如交换机、防火墙类设备需华为工程师、视频服务器及监控系统类设备需海康威视工程师、无线对讲系统类需东方通讯工程师、网络运营类需电信服务工程师等现场保障，割接时要提供充分论证后切实可行的应急预案，确保第二天斗门口岸系统能正常运行。 | 1 | 项 | 34700 | 34700
22 | 机房消防系统基础设置 | 国泰怡安/三江/泰和安 | 国标 | 1、智能光电感烟探测器，4只 2、智能感温探测器，4只 3、声光报警器，2只 4、放气指示灯，2只 5、紧急启停按钮，2只 6、输入输出模块，3只 7、气体灭火控制器，1台 8、微型汉字打印机，1台 9、镀锌管、电线、防火漆配套安装辅材等，包上门安装调试 | 1 | 项 | 5526 | 5526
23 | 机房消防系统灭火装置及灭火剂 | 清华/海湾/正天齐 | 国标 | 柜式七氟丙烷灭火装置1台，规格为GQQ90/2.5-120 柜式七氟丙烷灭火装置1台，规格为GQQ70/2.5-70 灭火剂180KG，规格为HFC-227ea | 1 | 项 | 32300 | 32300
24 | 摄像机 | 大华/海康威视/宇视 | DS-2CD2346FWHLDA3-X/DH-IPC-HDW33T/IPC-BA4-IR | 传感器类型 1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm, 水平视场角:78°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 镜头接口类型 M12 调整角度 支持两轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~70° -W机型：支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355° 日夜转换模式 ICR红外滤片式 宽动态范围 120dB 数字降噪 3D 数字降噪 压缩标准 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile 压缩输出码率 32 Kbps~8Mbps 音频压缩标准 G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) 含安装调试。 | 10 | 个 | 886 | 8860
25 | 拾音器 | 邮科/烽火/海康威视 | YK-QAW01/ BM-K-5/ DS-2FP3021-OW | 种类： 全向型 材质： 铝合金 监听范围： 10平方 米 工作电压： DC 9~12V 规格尺寸： 10mm×Φ40 mm 消耗电流： 18mA 输出阻抗： 600～1000欧姆非平衡 频率响应： 2.5dB 频率范围： 150Hz～12kHz 输出电平： 2.5Vpp/100db声压 | 10 | 个 | 230 | 2300
26 | 硬盘 | 西数/希捷/海康威视 | WD60EJRX/ ST6000NM021A/WD60PURX | 硬盘容量不低于6T,IntelliPower,3.5"，含安装调试，需与现有海康威视硬盘录像机兼容 | 8 | 块 | 1400 | 11200
27 | 24口POE交换机 | H3C/华为/海康威视 | S5024PV5-ei-hpwr/S5735-L24P4X-A/DS-3E0526P-E | 24口千兆POE+4光口交换机 | 1 | 台 | 2100 | 2100
28 | 升级改造及集成要求 | 国标定制 | 国标 | 本项目升级改造部分主要包括在新机房内新建单排全封闭微模块、UPS供配电、温控产品精密空调、机房防雷、机房气体消防、视频监控及综合布线等。 1、单排全封闭微模块配置IT标准机柜6个、DC基础设施一体柜1个，机柜采用前后风道。DC基础设施一体柜由输入输出配电模块、监控模块、UPS模块、机架式智能温控产品模块、智能温控产品控制单元模块等组成。 2、UPS采用负载功率不低于30KVA机架式主机，后备电池组满足供现综合楼区域满负载使用，在市电中断后向所有负载持续供电不低于2小时。 3、温控产品采用不低于12.5KW的列间精密空调和房间精密空调各1台。 4、防雷接地包括弱电接地、保护接地、防静电接地等，均采用等电位网做保护接地网。 5、机房气体消防覆盖范围包括新机房及UPS电池房，须使用柜式七氟丙烷灭火装置。 6、视频监控系统须在综合楼业务用房及机房内安装10个监控镜头及拾音器，且配备的存储硬盘满足上述镜头24小时不间断录像时间不低于180天。 7、根据综合楼业务用房的实际情况，综合布线分为梅沙网、公安网、视频网、互联网等网络，各网络均采用物理隔离，不同网络采用不同颜色的跳线区分及标识。 8、综合布线另需从室外电信井熔接敷设2条24芯室外光缆至综合楼新机房；并将现综合楼新机房至斗门口岸联检大楼二楼机房的2条24芯室外光缆整体迁移至到码斗门口岸联检大楼一楼勤务值班室内机柜。 9、主要设备（如UPS设备等)的现场安装必须有1名高级项目经理负责，实施人员不少于6人，有较强电气工程设备维护能力，至少4人具备UPS设备生产厂家工程师资格认证（其中高级电工1人、初级电工不少于2人）、1人须为安全生产专职人员；项目维护人员不少于2人。中标后由甲方核对资料。 10、项目验收标准：采购人有权邀请本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，共同检验投标人所投产品性能指标以及UPS主机、铅酸电池组及电池监控系统与采购人现有系统对接能力，若不满足招标文件要求，采购人将依据相关法律规定维护自身权益。 11、项目集成标准：本项目内的单排全封闭微模块系统需接入中华人民共和国珠海出入境边防检查总站机房环境监控平台，视频监控镜头及拾音器须无缝接入中国人民共和国珠海出入境边防检查总站视频综合平台，通过上述平台实现全网统一监控、预警及管理。 | 1 | 项 | 5000 | 5000
29 | 资质及售后服务要求 | 国标定制 | 国标 | 1、投标人具有建设行政主管部门颁发的[电子与智能化工程]专业承包[二]级或以上资质。 2、原厂售后服务承诺函：单排全封闭微模块所有设备需提供不少于两年质保期，中标后提供原厂商开具售后服务承诺函 3、投标人服务标准：投标人在本项目运行地点有服务网点，本项目自验收合格之日起提供两年软、硬件免费保修服务，保修期内所有软、硬件设备均免费维修、更换。质保期内，投标人须提供原厂7×24小时电话应急保障服务，紧急情况1小时内到达本项目现场快速处理，一般故障30分钟内解决，需更换配件的故障1个工作日内解决。质保期内，投标人每年法定节假日11天需提供不少于1人的驻场服务；重大安保期（每年不少于30天）提供每天不少于2人的驻场维护（采购人届时根据实际情况指定驻场地点）；每年提供紧急维护及技术支持不少于30次。 4、培训标准：投标人在工程验收合格后，提供不少于2天不少于10人次的原厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，培训场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。以上需求和参数若无法满足，我单位有权退货，并要求赔偿一切损失。不得以无货、参数没看清等原因拒绝供货，如因弄虚作假影响到我单位的需求时间，其产生的经济损失，必将追究，并报政采中心处理。 5、投标人所投产品质量必须符合国家标准，享受厂家正规的保修及服务。设备验收时由采购单位现场开箱检查货物合格性，检查验证保修及配置信息。不接受整体包装在运抵用户安装地点前拆封。所有配置必须为厂家原包装未拆封，如未满足要求，或供货商提供来源不明、假冒伪劣等不合格产品的，本单位一律拒收，并终止合同的执行，同时追究相关责任，并由供方承担相关法律责任。此项目要求本地供应商提供送货安装服务，不接受快递送货方式，因环境限制，报价中含安装所需的材料费、含设备所需的相关辅材，配件，安装调整运费、培训及免费上门保修等，现场施工所涉及的地面、墙面破坏美观等地方都需要施工方恢复原样，否则拒绝验收，后期所涉及其它费用，我单位将不再额外支付。 | 1 | 项 | 5000 | 5000
30 | 验收标准 | 定制 | 定制 | 本项目按照货物类及服务类采购要求分两次验收并支付合同款： 1、合同签订后，主要设备（UPS主机、铅酸蓄电池、精密空调、供配电一体化柜体、市电模块、配电屏、机柜及配套、UPS分配模块、单排全封闭微模块系统）到货且相关技术参数符合采购要求并经开箱验收合格后，采购方向中标方支付中标合同总价的50%作为进度款； 2、项目按照项目集成要求全部完工且经试运行15天合格后进行竣工验收，竣工验收时采购方有权邀请本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，共同检验投标人所投产品性能指标以及UPS主机、铅酸电池组及电池监控系统与采购人现有系统对接能力，若不满足需求文件要求，采购方将依据相关法律规定维护自身权益。整个项目竣工验收合格后，中标人提供所有项目资料及符合支付尾款所有的资料给采购方，采购方15个工作日内支付剩余尾款。 | 1 | 项 | 0 | 0
项目合计（元） | [7 empty] | 510452
其他要求： 1、成交公告发布15个工作日联系商家签署合同事宜，合同签订之日起60天内完成整个项目验收。2、需现场查勘，查勘地点为斗门港货运综合楼及二楼机房，具体查勘时间可联系需方确认。