## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区9#-暖通 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
采暖
1 | 031001006156 | 钢塑复合压力管ANF-PSP DN50 | 1、名称：钢塑复合压力管ANF-PSP 2、规格：DN50 3、公称压力：2.0MPA 4、连接方式：电磁双热熔连接 5、管道及管件安装,水压试验及水冲洗. |  | 10m | 2.13
2 | 031001006155 | 钢塑复合压力管ANF-PSP DN40 | 1、名称：钢塑复合压力管ANF-PSP 2、规格：DN40 3、公称压力：2.0MPA 4、连接方式：电磁双热熔连接 5、管道及管件安装,水压试验及水冲洗. |  | 10m | 0.1
3 | 031001006153 | 钢塑复合压力管ANF-PSP DN25 | 1、名称：钢塑复合压力管ANF-PSP 2、规格：DN25 3、公称压力：2.0MPA 4、连接方式：电磁双热熔连接 5、管道及管件安装,水压试验及水冲洗. |  | 10m | 3.98
4 | 031003001034 | 低阻力手动三通温控阀DN25 | 1、名称：低阻力手动三通温控阀DN25 2、连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 4
5 | 031003001003 | 闸阀DN25 | 1、名称：闸阀DN25 2、型号：Z15W-10T 2、连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 4
6 | 031005002033 | 钢制柱式散热器安装GZ4-1.2/6-1.2 22A | 1、名称：钢制柱式散热器22A 2、规格：GZ4-1.2/6-1.2 3、散热器高度680mm,应做防腐处理，每组散热器设置手动放风阀，详见图纸 |  | 组 | 6
7 | 031005002032 | 钢制柱式散热器安装GZ4-1.2/6-1.2 25A | 1、名称：钢制柱式散热器25A 2、规格：GZ4-1.2/6-1.2 3、散热器高度680mm,应做防腐处理，每组散热器设置手动放风阀，详见图纸 |  | 组 | 2
8 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 一般管架 |  |  | 100kg | 0.26
9 | 031211001007 | 手工除锈 一般 |  |  | 100kg | 0.26
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区9#-暖通 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
钢结构 轻锈
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 |  |  | 100kg | 0.26
11 | 031201003002 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍 |  |  | 100kg | 0.26
12 | 031201003006 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 第一遍 |  |  | 100kg | 0.26
13 | 031201003007 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆 增一遍 |  |  | 100kg | 0.26
14 | 031208002170 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 | 1、名称：橡塑保温 2、设于不供暖房间、走廊及吊顶内供暖管道采用耐温80°C的闭孔发泡橡塑保温管壳保温,管径小于等于DN50壁厚为25mm,管径DN65~DN150,壁厚为28mm,管径大于等于DN250,壁厚为32mm.表面密度为40~80kg/m 3 ,难燃B1级,湿阻因子>10000,氧指数35.0°C时导热系数不大于0.033W/(m°C). |  | m3 | 0.5
15 | 031002006014 | 水钻开孔 | 1、名称：水钻开孔 2、规格：综合考虑 |  | 10个 | 1
16 | 031002003002 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 | 1、名称：钢套管 2、规格：介质公称直径DN25 3、供暖管道穿楼板或穿墙处应设比工作管大两号的钢套管.穿墙套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料填实,且端面应光滑.穿楼板套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑.详见GB 50242-2002第3.3.13条要求。 |  | 个 | 4
17 | 031002003100 | 钢套管制作安装介质管道公称直径50mm以内 | 1、名称：钢套管 2、规格：介质公称直径DN40 3、供暖管道穿楼板或穿墙处应设比工作管大两号 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区9#-暖通 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
的钢套管.穿墙套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料填实,且端面应光滑.穿楼板套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑.详见GB 50242-2002第3.3.13条要求。
18 | 031002003003 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 1、名称：钢套管 2、规格：介质公称直径DN50 3、供暖管道穿楼板或穿墙处应设比工作管大两号的钢套管.穿墙套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料填实,且端面应光滑.穿楼板套管与管道之间缝隙应用不燃密实材料和防水油膏填实,且端面应光滑.详见GB 50242-2002第3.3.13条要求。 |  | 个 | 5
19 | 011612001002 | 供热管道拆除 | 1、原供热管道拆除，施工单位综合考虑以料抵工，管道上的阀门拆除含在管道拆除内 |  | 10m | 3.6
20 | 031005002031 | 散热器拆除 | 1、散热器拆除，施工单位综合考虑以料抵工，并运送至指定位置 |  | 组 | 6
21 | 010103001007 | 人工回填土 人工夯实 | 1、淋浴间的地沟进行填埋 |  | 10m3 | 2.42
通风
1 | 030701012041 | 离心式管道风机(消声型) GDF4.5-10 | 1、名称：离心式管道风机(消声型) 2、参考型号：GDF4.5-10 3、参数：风 量3000m3/h，全 压220Pa，静 压195Pa，转 速550rpm，电机功率0.37kW，机组噪声60dB(A)，电 源380V-Φ-Hz，重 量75kg 4、含设备，支吊架及支吊架除锈刷油工程 |  | 台 | 2
2 | 030701012022 | 通风器 | 1、名称：通风器 2、规格：BPT25-44A 3、参数：L=400，N=44W，220V |  | 台 | 1
3 | 030702001007 | 镀锌薄钢板矩形 | 1、名称：镀锌钢板 |  | 10m2 | 3.2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区9#-暖通 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
|  | 风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤320mm | 2、厚度：0.5mm 3、含风管及支架安装,风管的支吊架应全部做热镀锌处理,制作详见国标19K112
4 | 030702001008 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤450mm | 1、名称：镀锌钢板 2、厚度：0.6mm 3、含风管及支架安装,风管的支吊架应全部做热镀锌处理,制作详见国标19K112 |  | 10m2 | 0.1
5 | 030702001009 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1000mm | 1、名称：镀锌钢板 2、厚度：0.75mm 3、含风管及支架安装,风管的支吊架应全部做热镀锌处理,制作详见国标19K112 |  | 10m2 | 2.15
6 | 030702001010 | 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作、安装 长边长≤1250mm | 1、名称：镀锌钢板 2、厚度：1mm 3、含风管及支架安装,风管的支吊架应全部做热镀锌处理,制作详见国标19K112 |  | 10m2 | 0.16
7 | 030702009002 | 软管接口(帆布软接口) |  |  | m2 | 2
8 | 030703007071 | 单层百叶风口200*200 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：200*200 |  | 个 | 12
9 | 030703007072 | 单层百叶风口500*250 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*250 |  | 个 | 3
10 | 030703001026 | 电动风阀1250*250 | 1、名称：电动风阀 2、规格：1250*250 |  | 个 | 1
11 | 030703001031 | 电动风阀1095*295 | 1、名称：电动风阀 2、规格：1095*295 |  | 个 | 1
12 | 030703021001 | 消声静压箱安装 展开面积≤5m2 | 1、名称：静压箱 2、规格：700*700*400 |  | 个 | 1
13 | 030703020007 | 阻抗式消声器安装 周长≤2200mm | 1、名称：消音器 2、规格：800*200（风管尺寸） 3、参数：消声器采用 ZP100 型片式消声器参见国标图集 |  | 节 | 1
14 | 03B001 | 抗震支架 | 1.符合规范及图纸要求 |  | 副 | 2
安装费用
1 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区9#-暖通 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
2 | 031009001008 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  |  | 系统 | 1
3 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
4 | 030704001005 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
5 | 030704001006 | 系统调整费 |  |  | 系统 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区9#-暖通 |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西山生活区9#-暖通 |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：西山生活区9#-暖通 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 角钢 | kg | [5 empty] | 60
2 | 角钢 | kg | [5 empty] | 50*5以内
3 | 风管抗震支架 | 副
4 | 镀锌钢板 | m2 | [5 empty] | 0.5mm
5 | 镀锌钢板 | m2 | [5 empty] | 0.75mm
6 | 电动风阀1095*295 | 个
7 | 电动风阀1250*250 | 个
8 | 单层百叶风口200*200 | 个
9 | 钢塑复合压力管ANF-PSP DN40 | m
10 | 钢塑复合压力管ANF-PSP DN25 | m
11 | 橡塑管壳 | m3
12 | 钢制散热器柱式22A | 组
13 | 钢制散热器柱式25A | 组
14 | 钢塑复合压力管ANF-PSP热熔管件DN40 | 个
15 | 钢塑复合压力管ANF-PSP热熔管件DN25 | 个
16 | 低阻力手动三通温控阀DN25 | 个
17 | 通风器 BPT25-44A | 台
18 | 离心式管道风机(消声型) GDF4.5-10 | 台 | [5 empty] | 风 量3000m3/h，全 压220Pa
19 | 静压箱 | 台 | [5 empty] | 700*700*400
20 | 消音器800*200 | 台 | [5 empty] | ZP100 型
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。