## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 031006006001 | 空气源热泵热水机组 | 1.设备名称：空气源热泵热水机组 2.设备参数：额定制热量68Kw/台,额定功率16.8Kw/台。具体设备参数详见招标文件 3.机组自带配电柜、弹簧减震器 4.包含采购、运输、安装及成品包含等费用 |  | 组 | 3
2 | 012002002163 | 空气源热泵热水机组系统调试 | 设备安装完毕后统一运行调试，验收、培训、系统保修维护等 |  | 系统 | 1
3 | 031006015005 | 恒温水箱4.0*3.0*2.0m(h) 有效容积V=16.8m3 | 1.设备名称：恒温水箱 2.规格及型号：4.0*3.0*2.0m(h) 有效容积V=16.8m3 3.食品级不锈钢 S304 4.自带温度传感器、液位计 5.水箱保温采用阻燃橡塑海棉板，厚度为40mm |  | 台 | 1
4 | 031006015004 | 集热(高温)水箱2.0*3.0*2.0m(h)有效容积V=8.4m3 | 1.设备名称：集热(高温)水箱 2.规格及型号：2.0*3.0*2.0m(h) 有效容积V=8.4m3 3.食品级不锈钢 S304 4.自带温度传感器、液位计 5.水箱保温采用阻燃橡塑海棉板，厚度为40mm |  | 台 | 1
5 | 030109001003 | 空气源热泵机组循环泵 | 1.设备名称：空气源热泵机组循环泵 2.规格及型号：Q=45m3/h H=44m N=11KW/台 3.自带隔振器 |  | 台 | 2
6 | 030109001002 | 热水倒水泵 | 1.设备名称：热水倒水泵 2.规格及型号：Q=45m3/h H=17m N=4.0KW/台 3.自带隔振器 |  | 台 | 2
7 | 030109001063 | 淋浴热水供水泵 | 1.设备名称：淋浴热水供水泵 2.规格及型号：Q=12m3/h H=30m N=2.2KW/台 3.自带隔振器 |  | 台 | 2
8 | 031006004002 | 淋浴热水膨胀罐 | 1.设备名称：淋浴热水膨胀罐 2.规格及型号：φ600 工作压力1.00MPa 3.自带隔振器 4.保温采用阻燃橡塑海棉板，厚度为40mm 5.食品级不锈钢 S304 |  | 台 | 1
9 | 031006011003 | 紫外线催化二氧化钛(AOT)装置 | 1.设备名称：紫外线催化二氧化钛(AOT)装置 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
2.规格及型号：0.18KW/台 3.自带隔振器
10 | 031001006094 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN150 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN150 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.包括与原给水（中水）管路连接等费用 |  | 10m | 2.65
11 | 031001006092 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN100 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN100 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.包括与原给水（中水）管路连接等费用 |  | 10m | 16.45
12 | 031001006091 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN80 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN80 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.包括与原给水（中水）管路连接等费用 |  | 10m | 0.45
13 | 031001006090 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN65 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN65 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.包括与原给水（中水）管路连接等费用 |  | 10m | 6.28
14 | 031001006089 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN50 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN50 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.包括与原给水（中水）管路连接等费用 |  | 10m | 1.84
15 | 031001006088 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN40 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN40 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. |  | 10m | 0.35
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
5.包括与原给水（中水）管路连接等费用
16 | 031001006086 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN25 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN25 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.包括与原给水（中水）管路连接等费用 |  | 10m | 1.68
17 | 031001006084 | 白色铝合金衬塑PPR复合管DN15 | 1.名称：白色铝合金衬塑PPR复合管材(内衬聚丙烯PPR材质) 2.规格：压力等级2.0Mpa DN15 3.连接方式：双热熔连接 4.管道及管件安装水压试验及水冲洗. 5.包括与原给水（中水）管路连接等费用 |  | 10m | 2.79
18 | 031001006130 | PVC-U排水管DN150 | 1.名称：PVC-U排水管 2.规格：DN150 3.连接方式：承插粘接 4.管道及管件安装,灌水试验. 5.包括与原排水管路连接等费用 |  | 10m | 1.49
19 | 031001006129 | PVC-U排水管DN100 | 1.名称：PVC-U排水管 2.规格：DN100 3.连接方式：承插粘接 4.管道及管件安装,灌水试验. 5.包括与原排水管路连接等费用 |  | 10m | 4.19
20 | 031001006128 | PVC-U排水管DN75 | 1.名称：PVC-U排水管 2.规格：DN75 3.连接方式：承插粘接 4.管道及管件安装,灌水试验. 5.包括与原排水管路连接等费用 |  | 10m | 0.8
21 | 011612001005 | 管管拆除 φ100mm以内 | 1.楼内原有给排水管路拆除、封堵 2.运至指定地点 |  | 10m | 5
22 | 031003010001 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN50 |  | 个 | 6
23 | 031003010002 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN65 |  | 个 | 2
24 | 031003010003 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN80 |  | 个 | 2
25 | 031003010004 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN100 |  | 个 | 4
26 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 2.规格：DN150 |  | 个 | 4
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
27 | 031003001012 | 电动闸阀DN25 | 1.名称：电动闸阀 2.规格：DN25 |  | 个 | 1
28 | 031003002021 | 电动闸阀DN65 | 1.名称：电动闸阀 2.规格：DN65 |  | 个 | 1
29 | 031003002023 | 电动闸阀DN100 | 1.名称：电动闸阀 2.规格：DN100 |  | 个 | 2
30 | 031003002025 | 电动闸阀DN150 | 1.名称：电动闸阀 2.规格：DN150 |  | 个 | 2
31 | 031003002010 | 旋流防止器DN150 | 1.名称：旋流防止器 2.规格：DN150 |  | 个 | 3
32 | 031003002048 | 浮球阀DN65 | 1.名称：浮球阀 2.规格：DN65 |  | 个 | 1
33 | 031003002005 | 闸阀DN50 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 |  | 个 | 9
34 | 031003002006 | 闸阀DN65 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN65 |  | 个 | 9
35 | 031003002007 | 闸阀DN80 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN80 |  | 个 | 3
36 | 031003002008 | 闸阀DN100 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN100 |  | 个 | 10
37 | 031003002061 | 闸阀DN150 | 1.名称：闸阀 2.规格：DN150 |  | 个 | 11
38 | 031003002064 | 止回阀DN65 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN65 |  | 个 | 2
39 | 031003002062 | 止回阀DN100 | 1.名称：止回阀 2.规格：DN100 |  | 个 | 4
40 | 031003002065 | 伸缩器DN100 | 1.名称：伸缩器 2.规格：DN100 |  | 个 | 2
41 | 031003013006 | 水表DN65 | 1.名称：水表 2.规格：DN65 |  | 个 | 1
42 | 031003011070 | 法兰DN50 | 1.名称：法兰 2.规格：DN50 3.包含法兰及配套螺栓的采购及安装 |  | 副 | 15
43 | 031003011071 | 法兰DN65 | 1.名称：法兰 2.规格：DN65 3.包含法兰及配套螺栓的采购及安装 |  | 副 | 15
44 | 031003011072 | 法兰DN80 | 1.名称：法兰 2.规格：DN80 3.包含法兰及配套螺栓的采购及安装 |  | 副 | 5
45 | 031003011073 | 法兰DN100 | 1.名称：法兰 2.规格：DN100 |  | 副 | 22
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
3.包含法兰及配套螺栓的采购及安装
46 | 031003011075 | 法兰DN150 | 1.名称：法兰 2.规格：DN150 3.包含法兰及配套螺栓的采购及安装 |  | 副 | 20
47 | 031003018029 | 泵进出口变径管DN65*50 | 1.名称：泵进出口变径管 2.规格：DN65*50 |  | 个 | 2
48 | 031003018041 | 泵进出口变径管DN80*65 | 1.名称：泵进出口变径管 2.规格：DN80*65 |  | 个 | 2
49 | 031003018030 | 泵进出口变径管DN100*80 | 1.名称：泵进出口变径管 2.规格：DN100*80 |  | 个 | 4
50 | 031003018032 | 泵进出口变径管DN150*80 | 1.名称：泵进出口变径管 2.规格：DN150*80 |  | 个 | 4
51 | 031004006004 | 蹲式大便器 | 1.名称：蹲式大便器 2.脚踏式延时自闭冲洗阀 |  | 10套 | 0.1
52 | 031004007003 | 挂式小便器 | 1.名称：挂式小便器 2.感应式冲洗阀，自带电池供电 |  | 10套 | 0.1
53 | 031004010008 | 淋浴器 | 1.名称：淋浴器 |  | 10套 | 2.1
54 | 031004014011 | 地漏安装 公称直径80mm以内 | 1.名称：地漏 2.规格：DN75 3.地漏采用返溢地漏,304不锈钢材质(包括盖板);淋浴间地漏采用带网框直通地漏,地漏下方均设存水弯,存水弯水封深度不小于50mm |  | 10个 | 0.8
55 | 031004014012 | 地漏安装 公称直径100mm以内 | 1.名称：地漏 2.规格：DN100 3.地漏采用返溢地漏,304不锈钢材质(包括盖板);淋浴间地漏采用带网框直通地漏,地漏下方均设存水弯,存水弯水封深度不小于50mm |  | 10个 | 0.3
56 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 1.名称：成品拖布池 2.成品拖布池、龙头安装、与上下水管连接 |  | 10套 | 0.1
57 | 031002003002 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内 | 1.名称：钢套管 2.介质管道公称直径32mm以内 |  | 个 | 2
58 | 031002003003 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 | 1.名称：钢套管 2.介质管道公称直径50mm以内 |  | 个 | 2
59 | 031002003004 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内 | 1.名称：钢套管 2.介质管道公称直径65mm以内 |  | 个 | 3
60 | 031002003006 | 钢套管制作安装 介质管道公称直径 | 1.名称：钢套管 2.介质管道公称直径100mm以内 |  | 个 | 16
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
100mm以内
61 | 031002003035 | 防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内 | 1.名称：防水套管 2.介质管道公称直径100mm以内 |  | 个 | 2
62 | 031002006014 | 机械钻孔 钻孔直径63mm以内 | 1.名称：机械钻孔 2.规格：钻孔直径63mm以内 3.包括楼板、墙体钻孔 |  | 10个 | 0.2
63 | 031002006015 | 机械钻孔 钻孔直径83mm以内 | 1.名称：机械钻孔 2.规格：钻孔直径83mm以内 3.包括楼板、墙体钻孔 |  | 10个 | 0.2
64 | 031002006016 | 机械钻孔 钻孔直径108mm以内 | 1.名称：机械钻孔 2.规格：钻孔直径108mm以内 3.包括楼板、墙体钻孔 |  | 10个 | 0.3
65 | 031002006018 | 机械钻孔 钻孔直径200mm以内 | 1.名称：机械钻孔 2.规格：钻孔直径200mm以内 3.包括楼板、墙体钻孔 |  | 10个 | 1.8
66 | 031002001001 | 管道镀锌支架制作、安装 一般管架 | 镀锌支架具体要求详见设计说明 |  | 100kg | 3.25
67 | 031002002002 | 设备镀锌支架制作 | 镀锌支架具体要求详见设计说明 |  | 100kg | 3.6
68 | 031002002005 | 设备镀锌支架安装 | 镀锌支架具体要求详见设计说明 |  | 100Kg | 3.6
69 | 031201001008 | 管道标志色环 |  |  | 10m2 | 0.26
70 | 031208002170 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN50mm以下 | 保温材料采用阻燃橡塑海棉板或管壳.氧指数>32.穿过防火墙处的保温材料采用应为不烧材料。 |  | m3 | 0.36
71 | 031208002171 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN80mm以下 | 保温材料采用阻燃橡塑海棉板或管壳.氧指数>32.穿过防火墙处的保温材料采用应为不烧材料。 |  | m3 | 0.85
72 | 031208002172 | 橡塑管壳安装(管道) 管道 DN125mm以下 | 保温材料采用阻燃橡塑海棉板或管壳.氧指数>32.穿过防火墙处的保温材料采用应为不烧材料。 |  | m3 | 4.75
73 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 砖结构 |  |  | 10m | 3.5
74 | 030609006013 | 电伴热带/伴热电缆 伴热电缆 | 1.电伴热保温 2.电伴热电量:1KW |  | 100m | 0.44
75 | 02B001 | 管道抗震支架DN100 | 1.名称：管道抗震支架 2.规格：DN100 3.包括侧向、纵向的抗震支架 |  | 套 | 14
76 | 010101003007 | 挖沟槽土石方 | 根据现场情况自行确定 |  | 10m3 | 4.54
77 | 010103001007 | 沟槽回填 | 根据现场情况自行确定 |  | 10m3 | 4.54
78 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
79 | 031212001002 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
人工费+机械费
手架搭拆费
80 | 030612001003 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：西山生活区20#-给排水 |  | 标段：2022年大连理工大学学生宿舍淋浴间改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费、住房公积金
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其它
1.4 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-23 主要材料和工程设备选用表
主要材料和工程设备选用表
工程名称：西山生活区20#-给排水 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
1 | 旋流防止器DN150 | 个
2 | 闸阀DN50 | 个
3 | 闸阀DN65 | 个
4 | 闸阀DN80 | 个
5 | 闸阀DN100 | 个
6 | 闸阀DN150 | 个
7 | 止回阀DN100 | 个
8 | 止回阀DN65 | 个
9 | 伸缩器DN100 | 个
10 | 型钢 | kg | [5 empty] | 综合
11 | 酚醛调和漆 | kg | [5 empty] | 各色
12 | 橡塑管壳 | m3
13 | 电热带 | m
14 | 电缆卡子(综合) | 个
15 | 绝缘材料(复合丁晴) | m2
16 | PPR复合管DN150 | m
17 | PPR复合管DN100 | m
18 | PPR复合管DN80 | m
19 | PPR复合管DN65 | m
20 | PPR复合管DN50 | m
21 | PPR复合管DN40 | m
22 | PPR复合管DN25 | m
23 | PPR复合管DN15 | m
24 | PVC-U排水管DN150 | m
25 | PVC-U排水管DN100 | m
26 | PVC-U排水管DN75 | m
27 | PPR给水管热熔管件DN150 | 个
28 | PPR给水管热熔管件DN100 | 个
29 | PPR给水管热熔管件DN80 | 个
30 | PPR给水管热熔管件DN65 | 个
31 | PPR给水管热熔管件DN50 | 个
32 | PPR给水管热熔管件DN40 | 个
33 | PPR给水管热熔管件DN25 | 个
34 | PPR给水管热熔管件DN15 | 个
35 | 排水管粘接管件DN150 | 个
36 | 排水管粘接管件DN100 | 个
37 | 排水管粘接管件DN75 | 个
38 | 焊接钢管DN50 | m
39 | 焊接钢管DN80 | m
40 | 焊接钢管DN100 | m
41 | 焊接钢管DN150 | m
42 | 防水套管DN100 | 个
43 | 电动阀DN25 | 个
44 | 电动阀DN65 | 个
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。
主要材料和工程设备选用表
工程名称：西山生活区20#-给排水 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料设备名称 | 单位 | 市场价 | 数量 | 品牌 | 厂家 |  | 规格型号 | 备注
45 | 电动阀DN100 | 个
46 | 电动阀DN150 | 个
47 | 可曲挠橡胶接头DN65 | 个
48 | 可曲挠橡胶接头DN50 | 个
49 | 可曲挠橡胶接头DN100 | 个
50 | 可曲挠橡胶接头DN150 | 个
51 | 可曲挠橡胶接头DN80 | 个
52 | 法兰DN50 | 片
53 | 法兰DN65 | 片
54 | 法兰DN80 | 片
55 | 法兰DN100 | 片
56 | 法兰DN150 | 片
57 | 长颈水龙头 | 个 | [5 empty] | DN15
58 | 螺纹管件 | 个 | [5 empty] | DN15
59 | 瓷蹲式大便器 | 个
60 | 冲洗管 | 根 | [5 empty] | DN32
61 | 大便器存水弯 | 个 | [5 empty] | DN100
62 | 防污器 | 个 | [5 empty] | DN32
63 | 大便器脚踏阀 | 个
64 | 埋入式感应控制器 | 个
65 | 挂式小便器 | 个
66 | 小便器排水附件 | 套
67 | 小便器冲水连接管 | 根 | [5 empty] | DN15
68 | 存水弯 | 个 | [5 empty] | DN50
69 | 成品拖布池 | 套
70 | 排水栓带链堵 | 套
71 | 双管成品淋浴器(含固定件) | 套
72 | 地漏DN75 | 个
73 | 地漏DN100 | 个
74 | 恒温水箱 | 个 | [5 empty] | 4.0*3.0*2.0m(h) 有效容积V=16.8m3
75 | 集热(高温)水箱 | 个 | [5 empty] | 2.0*3.0*2.0m(h)有效容积V=8.4m3
76 | 空气源热泵机组循环泵 | 台 | [5 empty] | Q=45m3/h H=44m N=11KW/台
77 | 热水倒水泵 | 台 | [5 empty] | Q=45m3/h H=17m N=4.0KW/台
78 | 淋浴热水供水泵 | 台 | [5 empty] | Q=12m3/h H=30m N=2.2KW/台
79 | 淋浴热水膨胀罐 | 台 | [5 empty] | φ600
80 | 紫外线催化二氧化钛(AOT)装置 | 台 | [5 empty] | 0.18KW/台
注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。