## Sheet1 (2)
采购项目明细
序号 | 经费（物资）名称 |  | 参数 | 单位 | 数量
1 | 网格沙箱及电源设备 | 网格沙箱（40cm*40cm*40cm） | 40cm*40cm*40cm | 个 | 350
|  | 网格沙箱（1m*1m*1m） | 1m*1m*1m | 个 | 310
|  | 采钢瓦（白色） | 防水、防火、防晒、抗氧化，3M*90CM*0.3MM | 块 | 200
|  | 380V稳压器 | 容量： 300KVA 输入电压：380V±15%,20%,30% 工作频率：50Hz-60Hz 输出相数：三相四线 输出电压：380V 稳压精度：±2%（1%-5%可调） 输出波形：输出波形无畸变，无阶波增量 额定电流：456A 显示方式：LCD七寸多功能彩色液晶屏显示 面板显示：输入输出实时电压¦工作频率 稳压类型：三相全自动智能式稳压控制系统 保护功能：欠压，过压，过载，短路，缺相等多重保护 负载能力：额定功率80%长期工作 工作效率：≥96% 耐压等级：AC2500V/min无击穿，闪络现象 冷却方式：强制风扇冷却 工作噪音：≤60dB 工作环境:温度：≤75℃;湿度90%RH 外形尺寸：不大于长1200mm*宽700mm*高1500mm 重量：小于750KG 输电设置：设置双电源开关（一线品牌） 输入电压定制：三相200V,220V,230V,240,380V,400V,415V,440V,460V,480V,690V等 输出电压定制：三相200V,220V,230V,240,380V,400V,415V,440V,460V,480V,690V等 | 组 | 1
|  | 高压配电柜（预制） | 170cm*80cm*50cm 配件： 380V/4P 630A双电源开关1个/（业内一线品牌）; 380V/3P 600A断路器1个/（业内一线品牌）; 600A电流互感器3个/（业内一线品牌）; 380V/3P 250A断路器10个/（业内一线品牌）; 100A/3P空气开关（带漏保）2个/（业内一线品牌）; 63A、32A、16A/2P空气开关(带漏保) 各1个/（业内一线品牌）; 380V接线端子2个/（业内一线品牌）; 照明灯2个/（业内一线品牌）； 开关1个/（业内一线品牌）; 10A三孔插座2个/（业内一线品牌）; 10A两孔插座2个/（业内一线品牌）; 其他：定制柜子、柜面配电流表、电压表、温控表、安全指示灯、做散热排风口配过滤网、防尘防水防晒、柜子密封性要强、前后双开门，所有电路每路跨桥均采用可承载250A铜板并做好绝缘层保护。 | 组 | 2
|  | 二级配电柜（预制） | 1200cm*600cm*320cm 配件：380V/3P 250A断路器1个/（业内一线品牌）； 63A空气开关漏保（两批）10个/（业内一线品牌）； 63A空气开关漏保（三批）5个/（业内一线品牌）； 32A、16A空气开关漏保（两批）各1个/（业内一线品牌）； 380V接线端子2个/（业内一线品牌）； 照明灯2个/（业内一线品牌）； 开关1个/（业内一线品牌）； 10A三孔插座2个/（业内一线品牌）； 10A两孔插座2个/（业内一线品牌）； 其他：定制配电柜、防尘防水防晒、柜子密封性要强，所有电路每路跨桥均采用可承载10平方硬铜线。 | 组 | 7
|  | 三级配电箱（预制） | 400cm*300cm 配件：空气开关漏保40A1个、16A2个、10A3个、单批空开10A1个（业内一线品牌）、线端子1个 其他：定制配电柜、防尘防水防晒、柜子密封性要强，所有电路每路跨桥均采用可承载4平方硬铜线。 | 组 | 14
|  | 5芯电缆（硬）（国标150平铜(4*150+1)） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 米 | 150
|  | 单芯电缆（软）（国标120平铜(1*120)） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 米 | 100
|  | 5芯电缆（软）（国标70平铜(4*70+1)） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 米 | 500
|  | 5芯电缆（软）（国标50平铜(4*50+1)） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 米 | 300
|  | 5芯电缆（软）（国标10平铜） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 米 | 100
|  | 5芯电缆（软）（国标6平铜/50米） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 盘 | 20
|  | 3芯电缆（软）（国标4平铜/50米） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 盘 | 10
|  | 2芯电缆（软）（国标2.5平铜/50米） | 耐高温强材质，BV-90铜芯耐热90℃聚乙烯绝缘电缆 | 盘 | 15