- 政府采购

- 竞争性谈判文件

- 项  目 编 号：XHTC-HW-2022-1129

- 谈判项目名称：中华人民共和国重庆出入境边防检查总站充电桩安装建设

- 采购人：中华人民共和国重庆出入境边防检查总站

- 采购代理机构：新华招标有限公司

- 二〇二二年七月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 4 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目一览表	- 6 -

二、技术规格及质量要求	- 6 -

第三篇  谈判项目服务需求	- 7 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 7 -

二、质量保证及售后服务	- 7 -

三、报价要求	- 8 -

四、付款方式	- 8 -

五、知识产权	- 8 -

六、培训	- 9 -

七、其他	- 9 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 10 -

一、采购程序	- 10 -

二、评定成交的标准	- 12 -

三、无效谈判	- 12 -

四、采购终止	- 13 -

第五篇  供应商须知	- 14 -

一、谈判费用	- 14 -

二、竞争性谈判文件	- 14 -

三、谈判要求	- 14 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、关于质疑和投诉	- 16 -

七、签订合同	- 17 -

八、项目验收	- 18 -

九、采购代理服务费	- 18 -

十、交易服务费	- 18 -

十一、政府采购信用融资	- 18 -

第六篇  合同草案条款	- 19 -

第七篇  响应文件格式要求	- 22 -

一、经济部分	- 23 -

二、技术（质量）部分	- 25 -

三、服务部分	- 27 -

四、资格条件及其他	- 29 -

五、其他资料	- 34 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

新华招标有限公司（以下简称：采购代理机构）接受中华人民共和国重庆出入境边防检查总站（以下简称：采购人）的委托，对中华人民共和国重庆出入境边防检查总站充电桩安装建设项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华人民共和国重庆出入境边防检查总站充电桩安装建设 | 25.7285 | 0.5 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

财政预算资金（或单位自筹资金），采购预算25.7285万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

## 四、谈判有关说明

（一）本项目开标时直接谈判，凡有意参加谈判的供应商，请于 2022年8月19日起在中国政府采购网上和重庆市公共资源交易网下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容，各供应商应随时关注中国政府采购网上和重庆市公共资源交易网上关于本项目相关修改或补充内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2022年8月19日至2022年8月23日。

2.报名方式：无需报名。

3.竞争性谈判文件售价：人民币500元/包（递交响应文件时缴纳）。

（五）谈判地点：重庆市公共资源交易中心竞争性谈判室（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋7楼）

（六）提交响应文件截止时间：2022年8月24日北京时间10:00

（七）谈判开始时间：2022年8月24日北京时间10:00

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并汇至所参与包对应的任一账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

投标保证金递交账号一览表项目名称：中华人民共和国重庆出入境边防检查总站充电桩安装建设财政编号：XHTC-HW-2022-1129项目编号：50000120220818030204001 户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司分包银行信息1 账号1开户行招商银行上清寺支行账号123904808710306077195账号2开户行重庆银行七星岗支行账号150101040015061155444账号3开户行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部账号8301098940719. 银行行号： 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017）

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网和重庆市公共资源交易网上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、现场踏勘

2022年8月20日，上午10：00，地点：重庆市渝北区航宾大道67号（导航输“漫自由租车（江北机场店）”）。除指定时间外，不再另行组织现场踏勘，且不接受单独踏勘。每家单位不超过2人，踏勘费用自理，须持有单位介绍信和本人身份证明,并自觉遵守采购方项目地的秩序、安全、保密管理等相关规定。供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购方在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供供应商参考，不对供应商据此做出的判断和决策负责。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，并已充分考虑了现场和环境条件，对本合同项目的风险和义务已经十分了解。

现场踏勘联系人：谭老师，电话：023-89073740。

## 九、联系方式

（一）采购人：中华人民共和国重庆出入境边防检查总站

联系人：李老师

电  话：023-89073731

地  址：重庆市渝北区松石支路285号

(二)采购代理机构：新华招标有限公司

联系人：郑老师

电话：023-67625016

地址：重庆市渝北区杨柳北路9号力华科谷A区501

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 施工内容 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备部分（A） |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流单枪充电桩立式安装 | 7KW、带通讯、支持刷卡和扫码功能、带漏电和短路保护功能、3米充电枪，一年整机质保 | 台 | 16 |  |
| 2* | 户外一体式直流充电桩 | 60KW、带通讯、支持刷卡和扫码功能、带漏电和短路保护功能、5米充电枪，一年整机质保 | 台 | 2 |  |
| 3 | 发卡系统 | 支持运行的充电桩，对配套的用户卡-M1卡进行充值、查询、解锁、发卡，包含100张用户卡， | 项 | 1 |  |
| 2、施工部分（B） |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流桩配电柜 | 规格型号：800*1000*200 配置情况：不锈钢柜体，电表1个，1个总控250A，16组32A空开，工作内容：配电柜安装、 开关安装固定、盘内接线； 辅料说明：含盘内开关配线、接线端子等 | 台 | 2 |  |
| 2 | 直流桩配电柜 | 规格：950*1700*350 配置情况：不锈钢柜体，电表1个，1个总控500A，2组125A空开，工作内容：配电柜安装开关安装固定、盘内接线； 辅料说明：含盘内开关配线、接线端子等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 金属桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 150 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 4 | 强电桥架支架制作、安装 | 按1.5m配置1个支架，共计100个，考虑安装等因素 | kg | 421 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 5 | KBG管 | DN25 | 米 | 123 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 6 | KBG管 | DN50 | 米 | 25 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 7 | 电缆 | YJV-4*120+1*70 | 米 | 133 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 8 | 电缆 | YJV-4*50+1*25 | 米 | 33 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 9 | 电缆 | YJV-3*10 | 米 | 500 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 10 | 50#电缆头制作安装 | 50的铜鼻子 | 个 | 4 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 11 | 120#电缆头制作安装 | 120的铜鼻子 | 个 | 4 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 12 | 4G无线路由器 | 范围20米 工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供 1 个 RS232（或 RS485/RS422）、2 个以太网 LAN，可同时连接串口设备、以太网设备，实现数据透明传输和路由功能。 LAN 接口：2 个 10/100M 以太网口（RJ45 插座），自适应 串口：1 个 RS232 串口（或 RS422/RS485），内置 15KV ESD 保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8 位 停止位：1、2 位 校验：无校验、偶校验、奇校验 串口速率：300~115200bits/s 指示灯：具有“PWR”、“ACT”、“SYS”、“ON” 标准电源：DC 12V/0.7A，供电范围：DC 5~35V 理论带宽：LTE FDD(下行速率 100Mbps，上行速率 50Mbps) /HSUPA:5.76Mbps(上行速率)/ HSDPA:7.2Mbps(下行速率) UMTS:384Kbps (下行速率/上行速率) HSPA+: 42Mbps 下行速率) 5.76Mbps(上行速率) | 台 | 1 |  |
| 14 | 工业级以太网交换机(24口) | 24网口，百兆 交换机设备本身以及固定安装和给该交换机布设一条电源线以及排插，以及安装该交换机的交换机柜 | 台 | 1 |  |
| 15 | 云端服务器管理系统 | 2.0系统 ： 1台ECS服务器内存32 数据盘一台500G 四核及以上CPU、系统盘（阿里云默认40G）+1T 数据盘+100G数据盘，4M带宽，CentOS 7.6以上 64位系统 1台RDS服务器（数据库服务端）配置：8G内存、双核心CPU、1T存储空间、2M带宽、数据库类型MySQL 5.7 满足支持1000台设备以内，10万用户以下的使用场景 | 套 | 1 | 为云计算服务 |
| 16 | 发卡设备 | / | 台 | 1 |  |
| 17 | 网线 | 超5类网线 | m | 498 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 18 | JDG管 | 镀锌钢管25# | m | 110 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 19 | 弱电桥架 | 100*50*1.0 | m | 95 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 20 | 弱电桥架支架制作、安装 | 防火钢制桥架安装，吊丝辅料 | kg | 198 | 按1.5m配置1个支架，共计64个 |
| 21 | 交流充电桩安装 | 水泥钢筋砖混结构350~370mm*150~1700mm*220mm | 座 | 16 | 以供应商实地踏勘为准 |
| 22 | 直流充电桩安装 | 水泥钢筋砖混结构550~580mm*450~4700mm*220mm | 座 | 2 | 以供应商实地踏勘为准 |

说明：1.表格中“*”标注的为主要标的，供应商应在磋商现场提供的《最后报价表》中填写其最终单价。

2.本项目为货物类采购项目，涉及到的工程和布线类工作均是货物的安装、项目交付的基础工作.

## 二、技术规格及质量要求

# （一）交流充电桩技术国标中要求

# 1.充电连接方式

充电桩应采用GB或T 20234.2—2015描述的连接器。

- 2.电气

充电连接点的结构尺寸应满足GB或T 20234.2—2015中的相关要求；

3.控制导引功能

充电桩具备控制导引功能，控制导引电路参数、充电连接控制时序能满足GB或T 18487.1—2015附录A的相关规定。

4.三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB或T 4797.6—2013中的要求。

5.防风保护

户外安装的充电桩应能承受GB或T 4797.5—2008中NA.2规定的不同地区、不同高度的最大风速的侵袭。

- 6.电气绝缘性能

- 接触电流

试验电压应为额定电压的1.1倍。充电桩任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间的接触电流，应根据IEC 62477—1:2012的5.2.3.7测量且不应超出表中规定的值。

表接触电流限值

|  | I类供电设备 | II类供电设备 |
| --- | --- | --- |
| 任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间 | 3.5mA | 0.25mA |
| 任一交流相线和通常为非活性的金属不可触及部分之间（双重绝缘） | 不适用 | 3.5mA |
| 彼此相连的不可触及和可触及的部分和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间（附加绝缘） | 不适用 | 0.5mA |

7.电磁兼容性

静电放电抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.2—2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.3—2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.4—2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.5—2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.11—2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

8.机械强度

按照GB 7251.3—2006中的8.2.10的规定进行试验。试验结果应符合GB 7251.3—2006中的8.2.10.3的要求。

（二）直流充电桩国标的具体要求

1.充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.3-2015的规定。

2.与电池管理系统通信协议

2.1充电机应具备与电动汽车蓄电池管理系统通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。充电机应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。

- 2.2充电机与蓄电池管理系统的通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

3.防护等级

充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

4.三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB/T 4797.6-2013中图7的要求。

5.电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

6.安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

- 6.1短路保护：充电机应能在短路时限流输出。保护特性应能满足GB/T 17478—2004中附录C中过电流保护曲线的规定。

- 6.2当电网（电源）未提供短路保护时，充电机短路保护要求应符合IEC 61851—23。

- 6.3充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合，绝缘检测功能应符合GB/T18487.1—2015附录B的相关要求。

7.充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置

直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，充电机应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，充电机应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，充电机应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

8.高低温和湿热性能

低温性能按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验。

高温性能按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验。

湿热性能按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验。

9.机械强度

充电机能承受GB/T 2423.55-2006规定的机械冲击测试，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验后性能不应降低，充电机的IP等级不受影响，门的操作和锁止点不应损坏，不会因变形而使带电部分和外壳接触。

10.电磁兼容抗扰度要求

- 10.1静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 10.2射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 10.3电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 10.4浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 10.5电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

## 三、采购需求要满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

# （一）交流充电桩技术要求

1.交流充电桩技术要求

1.1.环境条件

工作环境温度：-20°C～+50°C；

相对湿度：5%～95%；

海拔高度≤2000m；

使用地点不得有爆炸危险介质，周围不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及导电介质；

使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度不得超过0.5mT；

安装垂直倾斜度不超过5%；

1.2.电源要求

- 1.2.1 输入

充电桩的输入额定电压为：单相220V单相3线

允许电压波动范围为额定电压±15%。

- 1.2.2 输出

单枪输出额定功率：单相7KVA

额定输出电流：单相32A

1.2.3频率：50Hz±lHz。

1.3.结构要求

- 1.3.1 基本构成

交流充电桩主要由读卡器、智能计费综合管理模块、电能计量模块、电气模块（包括充电连接装置、安全防护装置）和桩体组成。

- 1.3.2 充电连接方式

充电桩应采用GB或T 20234.2—2015描述的连接器。

- 1.3.3 桩体

桩体采用落地式安装方式；

桩体无外露锐角，表面涂膜色泽层应均匀光洁、不起泡、不龟裂、不脱落；

桩体应采用抗冲击力强、抗老化、耐腐蚀的材质；

桩体应采用防盗设计；

非绝缘材料外壳应可靠接地；

在结构上应防止人轻易触及带电部件；

落地式充电桩内部电气设备应布置在距离安装基础300mm以上的位置；

桩体的人机交互界面，应设置在便于人操作和查看的位置。

- 1.3.4 电气

充电连接点的结构尺寸应满足GB或T 20234.2—2015中的相关要求；

1.4.功能技术要求

1.4.1计量功能

充电桩应具备对每个充电接口的充电电量进行独立计量的功能。

1.5.3付费交易功能

充电桩可按配置的参数实现准确计费，参数包括费率时段、计费费率等。充电桩需配备基于13.56MHz非接触式读卡头，支持ISO14443A类和B类卡。

充电桩支持网络支付等多种电子支付方式。

1.5.4数据本地存储功能

交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内。

应保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

应具有不少于 1000 条的记录空间。

1.5.5自检功能

上电操作时，充电桩需先进行自检，检查内容包括时钟、供电情况、费率配置情况、存储空间等；

应能通过状态指示灯或显示屏等方式显示故障信息，形成故障情况信息记录并上传至上级监控管理系统。

1.5.6软件升级功能

充电桩具备本地、远程软件升级功能。

1.5.7控制导引功能

充电桩具备控制导引功能，控制导引电路参数、充电连接控制时序能满足GB或T 18487.1—2015附录A的相关规定。

1.6.安全可靠性要求

- 1.6.1 安全防护功能

1.6.1.1 充电桩具备输出过电流保护、短路保护和剩余电流保护功能，并有告警提示。

1.6.1.2 主回路具备带负载分合电路功能。

1.6.1.3 充电桩具备主回路交流输出开关故障检测功能。

- 1.6.2 耐气候环境要求

1.6.2.1 防护等级

充电桩的外壳防护等级应达到IP54。

1.6.2.2 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB或T 4797.6—2013中图7的要求。

1.6.3.3 防锈（防氧化）保护

充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

1.6.2.4 防风保护

户外安装的充电桩应能承受GB或T 4797.5—2008中表3、表NA.2规定的不同地区、不同高度的最大风速的侵袭。

防风等级：≥9。

- 1.6.3 电气间隙和爬电距离

电气间隙和爬电距离应能满足表1的规定。

表1 电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压UI(V) | 电气间隙(mm) | 爬电距离(mm) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 60 | 3.0 | 3.0 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 5.0 | 6.0 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

- 1.6.4 接地要求

充电桩的接地要求应能满足以下规定：

充电桩金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志；

所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω；

充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2；

接地母线和柜体之间的所有连接应避开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

- 1.6.5 电气绝缘性能

- 1.6.5.1 接触电流

试验电压应为额定电压的1.1倍。充电桩任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间的接触电流，应根据IEC 62477—1:2012的5.2.3.7测量且不应超出表2规定的值。

表2 接触电流限值

|  | I类供电设备 | II类供电设备 |
| --- | --- | --- |
| 任一交流相线和彼此相连的可触及金属部分之间，以及和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间 | 3.5mA | 0.25mA |
| 任一交流相线和通常为非活性的金属不可触及部分之间（双重绝缘） | 不适用 | 3.5mA |
| 彼此相连的不可触及和可触及的部分和覆盖在绝缘外部材料上的金属箔之间（附加绝缘） | 不适用 | 0.5mA |

1.6.5.2 绝缘电阻

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表3规定施加直流电压，绝缘电阻应不小于10MΩ。

- 1.6.5.3 介电强度

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表3规定施加1 min工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿或闪络现象。

- 1.6.5.4 冲击耐压

在充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间按表3规定施加标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

表3绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压UIV | 绝缘电阻测试仪器的电压等级V | 介电强度试验电压V | 冲击耐压试验电压kV |
| --- | --- | --- | --- |
| UI ≤ 60 | 250 | 1000(1400) | 1 |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2000(2800) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2400(3360) | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。 |  |  |  |

1.6.6 电磁兼容性

- 1.6.6.1 抗扰度要求

静电放电抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.2—2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.3—2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.4—2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌（冲击）抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.5—2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验。

电压暂降、短时中断抗扰度

充电桩应能承受GB或T 17626.11—2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

- 1.6.6.2 无线电骚扰限值

辐射骚扰限值

充电桩应符合表4规定的辐射骚扰限值。

表4在 10m 测量距离处的辐射骚扰限值

| 频率范围MHz | 准峰值限值dB(μV或m) |
| --- | --- |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000 | 47 |

传导骚扰限值

电源端子：

充电桩电源端子应符合表5规定的传导骚扰电压限值。

信号和控制端口

充电桩信号和控制端口应符合表6规定的传导骚扰电压限值和电流限值。

表5 电源端子传导骚扰限值

| 频率范围MHz | 限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 79 | 66 |
| 0.50～30 | 73 | 60 |

表6 信号和控制端口传导共模(不对称)骚扰限值

| 频率范围MHz | 电压限值dB(μV) |  | 电流限值dB(μA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 97～87 | 84～74 | 53～43 | 40～30 |
| 0.50～30 | 87 | 74 | 43 | 30 |

1.6.7 机械强度

按照GB 7251.3—2006中的8.2.10的规定进行试验。试验结果应符合GB 7251.3—2006中的8.2.10.3的要求。

- 1.6.8 平均故障间隔时间（MTBF）

平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于8760h（置信度为85%）。

- 1.6.9 待机功耗

在额定电源电压下，当充电桩处于待机状态时，其整机功耗不应大于15W。

（二）直流充电桩技术要求

2.1技术参数

2.1.1 环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 使用地点不得有爆炸危险介质，周围不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及导电介质；

- 使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度不得超过0.5mT；

- 安装垂直倾斜度不超过5%。

2.1.2 电源要求

2.1.2.1 输入

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

2.2设计和结构要求

2.2.1适用电池种类

充电机应能对市面上主流电池充电。

2.2.2 计量要求

- 充电机应装配直流电能表，准确度等级1.0；

- 充电机应预留供检定用的脉冲采样接口和通信接口。

2.2.3 人机交互显示屏

- 显示屏应具有背光、防紫外线、抗静电；

- 显示模块为触摸彩屏，尺寸7吋；

- 功耗不大于3W；

2.3功能要求

2.3.1 充电设定方式

在充电过程中，充电机依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

2.3.2 充电模式和连接方式

充电机采用GB/T18487.1-2015附录B中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和 GB/T20234.3-2015的规定。

2.3.3人机交互功能

- a）充电机应能通过人机交互显示屏显示各状态下的相关信息，信息应包括以下内容：

- 电池类型、充电电压、充电电流、已充电时间、充电电量、计费信息；

- 电池单体最高/最低电压；

- 故障及报警信息；

- 在手动设定过程中应显示人工输入信息。

- b）充电机可显示的信息包含以下信息：设定参数、电池单体电压、预计剩余充电时间、荷电状态SOC值等。

- c)显示字符应清晰、完整，没有缺损现象，不应依靠环境光源即可辨认。

- d)充电机应具备手动输入和控制的功能，充电机应能通过显示屏设置设备的MAC地址、IP地址、子网掩码、默认网关、端口号，中心服务器的IP地址、端口号，充电机编号，资产编号，充电配置参数等。

2.3.4计量功能

充电机应具有对每个充电接口的充电电量进行独立计量的功能。

2.3.5通信功能

- a）充电机应具备与电动汽车蓄电池管理系统通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。充电机应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。

- b）充电机与蓄电池管理系统的通信协议应能满足GB/T 27930的规定。

2.3.6 本地数据存储功能

- 交易数据应以记录形式保存在非易失性存储器内。

- 应保证存储数据的正确、连续、完整、有效。

- 应具有不少于 10000 条的记录空间。

2.3.7自检功能

- a）上电操作时，充电机应先进行自检，检查内容应包括时钟、供电情况、费率配置情况、存储空间等。

- b）应能通过状态指示灯或显示屏等方式显示故障信息，形成故障情况信息记录并上传至上级监控管理系统。

2.3.8急停

- 充电机应装设急停保护装置，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路。

2.3.9与电池管理系统通信协议

- 充电机应具备与电动汽车蓄电池管理系统通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。充电机应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。

- 充电机与蓄电池管理系统的通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

2.4耐气候环境要求

2.4.1 防护等级

- 充电机的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP54（室外）的规定。

2.4.2 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力应能满足GB/T 4797.6-2013中图7的要求。

2.4.3 防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

2.4.4 防风保护

- a）充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中表NA.2和表3规定的不同地区、不同高度最大风速的侵袭。

- b）防风等级：≥9。

2.5.防护要求

2.5.1 允许表面温度

- a）在额定电流和环境温度40℃条件下，手握可接触的表面最高允许温度为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- b）同样条件下，用户可能触及但是不能手握的表面最高允许温度为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，80℃。

c）充电机应设计为接触部分不超过特定温度，组件、部件、绝缘体和塑料材料不超过在设施寿命周期内正常使用时可能降低电气、机械或其他性能的温度。

2.5.2 电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

2.5.3 电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于14mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

2.5.4 接地要求

a)充电机的接地要求应能满足以下的规定：

- b)充电机金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- c)所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- d)充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电机主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- e)接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

2.6.绝缘性能

2.6.1 绝缘电阻

用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

2.6.2 介电强度

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

2.6.3冲击电压

充电机非电气连接的各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 介电强度试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 ＜ UI ≤ 300 | 500 | 2.0(2.8) | ±2.5 |
| 300 ＜ UI ≤ 700 | 1000 | 2.4(3.36) | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10%，试验时间1s。 |  |  |  |

2.7.安全要求

充电机的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。

2.7.1 充电机应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

2.7.2 充电机应具备输出过压保护。

2.7.3 充电机应具备输出过电流和短路保护。

- 持续过电流保护：充电机应能在电流超过设备的保护动作值时进行保护；

- 短路保护：充电机应能在短路时限流输出。保护特性应能满足GB/T 17478—2004中附录C中过电流保护曲线的规定。

- 当电网（电源）未提供短路保护时，充电机短路保护要求应符合IEC 61851—23。

2.7.4 充电机应具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

2.7.5 充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合，绝缘检测功能应符合GB/T 18487.1—2015附录B的相关要求。

2.7.6 充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 与蓄电池管理系统通信故；

- 控制导引故障。

2.7.7 充电机在启动充电时应人工确认启动。

2.7.8 充电机应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

2.7.9 充电机应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

2.7.10 充电机应具备电池反接保护功能。

2.7.11 充电机在自动充电前，应具有蓄电池电压检测功能。

2.7.12 在充电过程中，充电机应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

2.7.13 充电机在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，直流充电时，车辆接口应具有锁止功能，该锁止功能应符合GB/T20234.1的相关要求。车辆插头端应安装机械锁止装置，充电机应能判断机械锁是否可靠锁止。车辆插头应安装电子锁止装置，电子锁处于锁止位置时，机械锁应无法操作，充电机应能判断电子锁是否可靠锁止。当机械锁或电子锁未可靠锁止时，充电机应停止充电或不启动充电。直流充电车辆接口锁止装置工作示例参见GB/T18487.1-2015附录C。

2.7.14 充电机应具备防止电池电流倒灌功能。

2.7.15 充电机应具备预充电功能。当充电机检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电机应检测电池端电压；充电机检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电机输出接触器。

2.7.16 充电机在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电机不得继续工作。

2.7.17 充电机必须保证充电机输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

2.7.18 充电机在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

2.8.充电输出要求

2.8.1 输出电压误差

在恒压状态下，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

2.8.2 输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流在规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电机的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电机的输出电流误差不应超过±0.3A。

2.8.3 稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

2.8.4 稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，直流输出电流在规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电机的输出电流稳流精度不应超过±1%。

2.8.5 纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在规定的相应调节范围任一数值上，充电机的输出纹波有效值系数不应超过±0.5%，纹波峰值系数不应超过±1%。

2.8.6 限压、限流特性

- 充电机在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

- 充电机在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

2.8.7 输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电机实时发送电池充电需求参数，充电机应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电机根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

2.9均流不平衡度

当充电机采用多个高频开关整流模块并机工作时，各模块应能按比例均分负载，当各模块平均输出电流为50％～100％的额定电流值时，其均流不平衡度不应超过±5％。

2.10待机功耗

在额定电源电压下，当充电机处于待机状态时，其整机功耗满足以下要求：

式中：	Ps——整机功耗，单位W；

PN——额定功率，单位W。

2.11.效率和功率因数

在额定输入电压及直流输出电压限制在规定的相应调节范围内200-75，调节输出电流使输出功率在20%～100%之间变化，充电机效率和功率因数不应低于表4的要求。

表4  充电机效率和功率因数

| 输出功率 | 功率因数 | 效率 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤P＜50% | 0.95 | 89% |
| 50%≤P≤100% | 0.98 | 93% |

2.12噪声

充电机的噪声最大值应不大于65dB（A级）。

2.13.温升

充电机在额定负载下长期连续运行，内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表5中的规定。

表5  充电机各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率器件 | 70 |
| 变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

2.14.高低温和湿热性能

2.14.1 低温性能按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验。

2.14.2 高温性能按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验。

2.14.3 湿热性能按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验。

2.15.机械强度

充电机能承受GB/T 2423.55-2006规定的机械冲击测试，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验后性能不应降低，充电机的IP等级不受影响，门的操作和锁止点不应损坏，不会因变形而使带电部分和外壳接触。

2.16电磁兼容

2.16.1 抗扰度要求

- 静电放电抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 电压暂降、短时中断抗扰度：充电机应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

- 2.16.2 电磁发射限制要求

- 传导和辐射骚扰限值要求：充电机的电源端子应符合表6规定的传导骚扰电压限值；充电机信号和控制端口应符合表7规定的传导骚扰电压限值和电流限值；充电机辐射骚扰限值应符合表8规定的辐射骚扰限值。

表6  电源端子传导骚扰限值

| 频率范围（MHz） | 限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5 | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

表7  信号和控制端口传导共模(不对称)骚扰限值

| 频率范围 MHz | 电压限值 dB(μV) |  | 电流限值 dB(μA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.50 | 97～87 | 84～74 | 53～43 | 40～30 |
| 0.50～30 | 87 | 74 | 43 | 30 |

表8 在10m测量距离处的辐射骚扰限值

| 频率范围MHz | 准峰值限值dB(μV／m) |
| --- | --- |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000 | 47 |

- 谐波电流限值要求：

当输出功率为额定功率的20%～50%时，充电机总谐波电流含有率不应大于12%。

当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电机总谐波电流含有率不应大于5%。

2.17.可靠性指标

平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于10000h（置信度为85%）。

四、其他要求:

1.提供所投产品符合招标文件国标要求的第三方检测报告。

2.所投品牌工厂具有CNAS或CMA标识实验室认可证书。

3.所投产品须至少具备如下A~F所列6条中任意两条实现装置的证明材料（检测报告、证书或说明书或官网截图）

A电动汽车的充电机电路、充电桩及充电枪链接线的断开检测装置；

B具有断电处理功能；

C恒流恒功率的实现电路；

D宽压辅助电源PWM芯片的启动电路；

E集中监控型电动汽车充电装置；F直流充电桩检测系统及检测方法。

1-3项需提供原件复印件加盖供应商鲜章,成交供应商需在合同签订前提供原件供甲方查验。

## 第三篇  谈判项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

合同签订后5个日历日完成供货，采购方发出开工指令后2个日历日内完成安装调试，并达到运行标准，每延迟1天从履约保证金中扣除5000元。

- （二）交货地点

交货地点：重庆市渝北区航宾大道67号。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1.自验收合格之日起，提供整机1年的免费质保期。

2成交人所提供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.成交人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交人实际承诺执行。

4.质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以不高于合同价提供。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1设备安装调试完成后，成交人每天必须派出不少于1人在工作日全天全程跟班作业3个月，及解决使用中遇到的问题。每少1天扣除500元，扣完为止。

1.2电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.3现场响应（须提供承诺函，格式自拟）

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，每延迟1次扣除200元，扣完为止。

1.4技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

谈判报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备设计、生产、供货(含备品、备件、专用工器具)、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、安装、装修损坏恢复、调试和试运行、技监检验、验收、技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修、维护、保养等费用及各种应纳的税费，即“交钥匙工程”的全部内容。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，保函必须为不可撤销且见索即付。）；

（二）验收合格后，支付至合同金额的100%。

（三）履约保证金无息退还时间：质保期满后，无质量问题，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与谈判的，对小微型企业给予 10 %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5联合体谈判业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在中国政府采购网和重庆市公共资源交易网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在中国政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

## 由采购人支付

## 十、交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 第六篇  合同草案条款

## 合同草案条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：      年    月    日

采购人（以下简称甲方）

供应商（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及甲方：重庆出入境边防检查总站充电桩安装建设项目（项目编号：______）制作的《采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《采购文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同服务

| 采购品名 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价（含税）为人民币大写：___元，即RMB￥____元；该合同总价已包括但不限于以下内容：设备设计、生产、供货(含备品、备件、专用工器具)、装配(含出厂前测试和检测、检验)、包装、运输和保险、装卸、安装、装修损坏恢复、调试和试运行、技监检验、验收、技术资料提交、人员培训、质量保证期内的维修、维护、保养等费用及各种应纳的税费，即“交钥匙工程”的全部内容.因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量要求

自验收合格之日起，提供整机1年的免费质保期。

四、主体资格及知识产权承诺

......

五、交付时间及验收方式

交付时间：

合同签订后5个日历日完成供货，采购方发出开工指令后2个日历日内完成安装调试，并达到运行标准，每延迟1天从履约保证金中扣除5000元。

验收方式：

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

六、付款方式

（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，保函必须为不可撤销且见索即付。）；

（二）验收合格后，支付至合同金额的100%。

（三）履约保证金无息退还时间：质保期满后，无质量问题，采购人无息退还履约保证金。

七、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，提供整机1年的免费质保期。

2成交人所提供产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.成交人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交人实际承诺执行。

4.质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以不高于合同价提供。

（二）售后服务内容

成交人在质量保证期内应当为甲方提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

- 1.质量保证期内服务要求

1.1设备安装调试完成后，成交人每天必须派出不少于1人在工作日全天全程跟班作业3个月，及解决使用中遇到的问题。每少1天扣除500元，扣完为止。

1.2电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.3现场响应（须提供承诺函，格式自拟）

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，每延迟1次扣除200元，扣完为止。

1.4技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，甲方需要继续由原成交人提供售后服务的，成交人应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

八、违约责任

1、甲方违约责任

......

2、乙方违约责任

......

3、廉洁约定

......

4、本合同履行中如有任何一方违约，那么守约方为保障自己合法权益而产生的律师费、诉讼费、差旅费、公告费等，均由违约方承担。

九、争议解决办法

......

十、送达

甲方送达地址：

乙方送达地址：

甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，以及法院与国家机关因本合同争议发出的通知或司法文书（包括但不限于传票、判决书、裁定书、调解书等），应送达至甲乙双方在本合同中提供的地址或在此之后一方以书面形式通知另一方的其他地址。该等通知以专人递送在收到时视为正式送达、或以邮寄方式寄出3个工作日后视为正式送达，或以快递方式在交付后的第3个工作日视为正式送达。若一方地址发生变动，应及时书面通知另一方，否则仍以本合同载明的文书送达地址为准。

十一、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。补充合同、附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式x份，自双方签章之日起生效。甲方x份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：   年   月   日                    签约日期：     年   月   日

备注：以上为合同范本，甲乙双方将依据谈判文件相关数值（要求）以最终签订合同条款为准。本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定 。

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

谈判项目名称：

| 序号 | 施工内容 |  | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流单枪充电桩立式安装 |  | 7KW、带通讯、支持刷卡和扫码功能、带漏电和短路保护功能、3米充电枪，一年整机质保 | 台 | 16 |  |
| 2* | 户外一体式直流充电桩 |  | 60KW、带通讯、支持刷卡和扫码功能、带漏电和短路保护功能、5米充电枪，一年整机质保 | 台 | 2 |  |
| 3 | 发卡系统 |  | 支持运行的充电桩，对配套的用户卡-M1卡进行充值、查询、解锁、发卡，包含100张用户卡， | 项 | 1 |  |
| 2、施工部分（B） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交流桩配电柜 |  | 规格型号：800*1000*200 配置情况：不锈钢柜体，电表1个，1个总控250A，16组32A空开，工作内容：配电柜安装、 开关安装固定、盘内接线； 辅料说明：含盘内开关配线、接线端子等 | 台 | 2 |  |
| 2 | 直流桩配电柜 |  | 规格：950*1700*350 配置情况：不锈钢柜体，电表1个，1个总控500A，2组125A空开，工作内容：配电柜安装开关安装固定、盘内接线； 辅料说明：含盘内开关配线、接线端子等 | 台 | 1 |  |
| 3 | 金属桥架 |  | 200*100*1.0 | 米 | 150 |  |
| 4 | 强电桥架支架制作、安装 |  | 按1.5m配置1个支架，共计100个，考虑安装等因素，单个10元 | kg | 421 |  |
| 5 | KBG管 |  | DN25 | 米 | 123 |  |
| 6 | KBG管 |  | DN50 | 米 | 25 |  |
| 7 | 电缆 |  | YJV-4*120+1*70 | 米 | 133 |  |
| 8 | 电缆 |  | YJV-4*50+1*25 | 米 | 33 |  |
| 9 | 电缆 |  | YJV-3*10 | 米 | 500 |  |
| 10 | 50#电缆头制作安装 |  | 50的铜鼻子 | 个 | 4 |  |
| 11 | 120#电缆头制作安装 |  | 120的铜鼻子 | 个 | 4 |  |
| 12 | 4G无线路由器 |  | 范围20米 工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时提供 1 个 RS232（或 RS485/RS422）、2 个以太网 LAN，可同时连接串口设备、以太网设备，实现数据透明传输和路由功能。 LAN 接口：2 个 10/100M 以太网口（RJ45 插座），自适应 串口：1 个 RS232 串口（或 RS422/RS485），内置 15KV ESD 保护，串口参数如下： 数据位：5、6、7、8 位 停止位：1、2 位 校验：无校验、偶校验、奇校验 串口速率：300~115200bits/s 指示灯：具有“PWR”、“ACT”、“SYS”、“ON” 标准电源：DC 12V/0.7A，供电范围：DC 5~35V 理论带宽：LTE FDD(下行速率 100Mbps，上行速率 50Mbps) /HSUPA:5.76Mbps(上行速率)/ HSDPA:7.2Mbps(下行速率) UMTS:384Kbps (下行速率/上行速率) HSPA+: 42Mbps 下行速率) 5.76Mbps(上行速率) | 台 | 1 |  |
| 14 | 工业级以太网交换机(24口) |  | 24网口，百兆交换机设备本身以及固定安装和给该交换机布设一条电源线以及排插，以及安装该交换机的交换机柜 | 台 | 1 |  |
| 15 | 云端服务器管理系统 |  | 2.0系统 ： 1台ECS服务器内存32 数据盘一台500G 四核及以上CPU、系统盘（阿里云默认40G）+1T 数据盘+100G数据盘，4M带宽，CentOS 7.6以上 64位系统 1台RDS服务器（数据库服务端）配置：8G内存、双核心CPU、1T存储空间、2M带宽、数据库类型MySQL 5.7 满足支持1000台设备以内，10万用户以下的使用场景 | 套 | 1 |  |
| 16 | 发卡设备 |  | / | 台 | 1 |  |
| 17 | 网线 |  | 超5类网线 | m | 498 |  |
| 18 | JDG管 |  | 镀锌钢管25# | m | 110 |  |
| 19 | 弱电桥架 |  | 100*50*1.0 | m | 95 |  |
| 20 | 弱电桥架支架制作、安装 |  | 防火钢制桥架安装，吊丝辅料 | kg | 198 |  |
| 21 | 交流充电桩安装 |  | 水泥钢筋砖混结构350~370mm*150~1700mm*220mm | 座 | 16 |  |
| 22 | 直流充电桩安装 |  | 水泥钢筋砖混结构550~580mm*450~4700mm*220mm | 座 | 2 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

表格中“*”标注的为主要标的，供应商应在磋商现场提供的《最后报价表》中填写其最终单价。

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）