中华人民共和国如东出入境边防检查站

询

价

采

购

文

件

采购项目名称：中华人民共和国如东出入境边防检查站数据机房改造项目

采购单位名称：中华人民共和国如东出入境边防检查站

政府采购方式:       询价采购

二〇二二年十一月一日

采 购 文 件 目 录

第一部分  询价采购公告…………………………………………2

第二部分  采购项目要求…………………………………………3

第三部分  投标须知 …………………………………………… 4

第四部分  投标文件格式 ………………………………………8

第五部分  附件………………………………………………… 9

第一部分  询价采购公告

有关供应商：

中华人民共和国如东出入境边防检查站按规定以询价方式采购以下项目：

1.采购人：中华人民共和国如东出入境边防检查站

2.采购项目名称: 中华人民共和国如东出入境边防检查站数据机房改造项目

3.供应商资格要求：（必须同时符合以下条件）

（1）投标人具有独立法人资格且同时具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（并在有效期内）；

（2）投标人具有独立法人资格且同时具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质以上资质（并在有效期内）；

若投标人不同时具有上述（1）和（2）项的资格条件的，可组成联合体投标，联合体主体单位须为上述（1）资质的单位。各方应签订联合体投标协议并明确各自承担的责任和义务。本项目不接受其它方式的联合体报名投标。联合体各方不得在同一招标项目中，以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。

（3）（主体单位）拟选派项目负责人资格要求：机电工程二级建造师及以上并具有安全生产考核合格证（B证）；

（4）具有安全生产许可证；

（5）企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（6）本项目接受联合体投标。

注：

1.采用联合体投标的，构成联合体成员总数不超过 2 家，且应满足：

联合体主体单位必须为【具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质的单位，联合体双方（包括联合体主体单位及联合体成员单位）不得再单独组成联合体参与本项目投标，双方应签订联合体投标协议并明确各自承担的责任和义务(须提供联合体成员的资质证书、营业执照等)。

2.投标文件除联合体协议规定联合体各方签字、盖章外，其余投标文件均由联合体投标牵头人负责签字、盖章。

4.本项目采用资格后审，取消报名环节，询价采购文件等请在南通市公共资源交易网—“其他交易”内该工程的招标公告的附件中下载。

5.供应商投标截止时间：2022年11月9日上午09时30分。

6. 递交投标文件的地点：如东县城中街道武夷山路8号如东出入境边防检查站五楼会议室

7.联系事项

## 采购人信息

名    称：中华人民共和国如东出入境边防检查站

地    址：如东县城中街道武夷山路8号

联系方式：　   15050627608

采购代理机构信息（如有）

名    称：　如东方圆房地产评估咨询有限公司

地　　址：　如东县掘港镇盛世华城商务中心9楼

联系方式：　18260537201

## 项目联系方式

项目联系人：曹警官

电　　 话：　   15050627608

- 其他事项

（1）参加投标授权委托人须提供：行程码、苏康码、48小时内的核酸检测“阴性”证明，并配戴口罩、实名登记、体温测量正常后方可进入开标场所。

（2）参与交易活动的人员，自觉服从和配合现场工作人员调度安排并做好个人防护，注意与他人保持安全距离。

（3）投标单位仅允许一名授权委托人携带本人身份证原件及标书进入开标场所。

- 采购项目要求

一、采购内容

1. 中华人民共和国如东出入境边防检查站数据机房改造项目 ，投标人必须到现场进行实地勘察，了解工程详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

2.投标报价范围：中华人民共和国如东出入境边防检查站数据机房改造项目 ，报价具体详见本招标文件中的报价清单内容，现场实地勘察、答疑所含的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时设施工程费、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、材料、劳务及税金等全部费用。

询价文件的修改将构成采购文件的一部分，对投标人具有约束力。

3.工程项目实施质量及时间要求：

中华人民共和国如东出入境边防检查站数据机房改造项目 由成交供应商包工包料组织实施，质量要求达到国家有关工程质量标准，如涉及到安全或质量问题由成交供应商全权负责，与发包人无关。

本项目工期要求： 30日历天。

本工程质量要求为：合格。

4.付款条件

自合同签订10日内采购人向中标人支付合同总金额的30%；项目工程完毕并经采购人验收合格且中标人提交实供项目总价5%的由金融机构、担保机构出具的保函或现金转账作为质保金后，付至实供货物总价的100%，保函或现金转账待验收合格使用无质量问题满两年后一次性付清（不计利息）。

5、建议品牌要求：/

6、其他相关要求

（1）成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）成交供应商所用所有材料进场须经采购单位验收，经采购单位验收合格同意后方可进场。采购单位有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）成交供应商必须按不低于采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装等。

（4）施工期间的水、电费用由成交供应商负责。

（5）成交供应商施工中必须按时清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

（6）成交供应商在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场采购人的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作（包括施工现场防护等），确保施工安装的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由成交供应商自负。

（7）成交供应商必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因成交供应商的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由成交供应商负责处理，费用自理。

（8）施工单位须在接到采购人开工通知3日内必须进场施工，如逾期按每天 1 %的合同金额标准计算进行处罚，若超过10日未进场施工，甲方有权终止合同，其履约保证金不予退还。

（9）在本工程实施过程中，如工期进度严重脱节超过总工期的50%（不可抗力因素除外），甲方有权终止合同，按逾期总天数每日 1 %的合同金额标准计算，如给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

第三部分   投标须知

一 .说明

1.本采购文件中所称的“采购人”为中华人民共和国如东出入境边防检查站，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购人所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

二.投标人资格要求

详见采购公告

三.询价采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.成交原则：

5.1确定有效报价：有效投标人的投标价低于招标控制价的为有效报价，本工程招标控制价为：18万元整。

5.2有效报价中，报价最低者为中标单位。

5.3如出现两家相同报价的，则采取抽签法确定中标人。

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

7.成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同。

四.无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标人改变本采购文件提供的工程量清单报价表中的项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的；

（8）投标人改变本采购文件提供的工程量清单报价表中工程量×综合单价不等于合价或合价之和不等于投标总价的；

（9）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（10）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（11）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（12）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（13）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（14）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（15）投标单位书面投标文件中的报价高于（含等于）招标人招标控制价；

（16）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，谈判小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）所有合格投标人的报价均超过采购单位控制价的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）若投标人不足三家。

五.报价要求

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到采购方指定地点提交投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为45个日历日。

3.投标报价包括工程量清单的全部内容，且为最终报价。

4.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

5.报价应包括完成本项目的所有料、工、税、费等全部费用。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

六.投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2. 投标截止时间：2022年11月9日上午09时30分。

投标文件递交截止时间:2022年11月9日上午09时30分。

3. 投标文件递交地点：如东县城中街道武夷山路8号如东出入境边防检查站五楼会议室。

4.投标文件必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。

七.工程结算及调整价款方式

本工程采用固定综合单价（即全费用综合单价）方式结算。本项目固定综合单价结算，包含材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、机械进出场、不同高度满堂脚手架的搭拆、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等的费率。投标人报价时应充分考虑施工期间的市场风险，量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。结算时，成交结算单价不变，按实际完成的维修工程量结算。

八.验收及付款方式

1.验收：本项目结束后由采购人按规定组织验收，验收合格后签发验收单。如供需双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

2.付款：成交供应商凭经区公共资源交易中心备案的合同、验收单（经验收合格）及正式发票向招标人按规定进行资金结算。

九.其它说明

1.无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2、中标单位签订合同前须缴纳履约保证金(现金或保函)，履约保证金金额为：中标价的3%，待工程竣工验收合格后退还（无息）。

3.成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

4.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

5.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

第四部分  投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为商务标和价格标两个部分。商务标和价格标分开密封。

2.投标文件数量、制作及密封：

①商务标:正本壹份、副本贰份。投标人可将投标文件正、副本统一密封也可分别密封。若将正本和副本分别密封时，应在封袋上标明正、副本字样。密封后封口骑缝处加盖投标人公章，同时封面上须注明采购项目名称、投标人全称。

②价格标：正本壹份、副本贰份[包括：投标报价单、工程量清单报价表]，投标人可将投标文件正、副本统一密封。或正本和副本分别密封时，应在封袋上标明正、副本字样。密封后封口骑缝处加盖投标人公章，同时封面上须注明采购项目名称、投标人全称。

3.投标文件内容

投标文件（A商务标部分和B价格标部分）必须按照以下格式制作，商务标部分须按照序号进行装订。以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。

A、商务标部分：

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人本人来投标的不需要提供）。

*3.有效的企业法人营业执照副本复印件（如为联合体投标，联合体双方均须提供）。

*4.企业资质等级证书复印件（如为联合体投标，联合体双方均须提供）。

*5.安全生产许可证复印件。（如为联合体投标，联合体双方均须提供）。

*6.（主体单位）项目负责人的职称证书、安全考核合格B证复印件；

*7.（主体单位）项目负责人及投标经办人由社保部门出具的投标单位为其缴纳的2022年5月份至2022年10月份连续6个月的养老保险缴费证明材料复印件（加盖单位公章）(如为退休人员,须提供退休证和用人单位聘用合同复印件并加盖公章)；

*8.技术参数偏离表

*9.公共资源交易投标信用承诺书（加盖单位公章）（格式见附件三）；

*10.联合体协议书（格式自拟）

11.投标人认为有必要提供的其它资料。

B、价格标部分：

*1.投标报价单（格式见附件四）[本投标报价单总价金额须与附件五投标总价金额一致]；

*2.工程量清单报价表（格式见附件五）[工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章]

第五部分  附  件

附件一：法定代表人身份证明书；

附件二：法定代表人授权委托书；

附件三：公共资源交易投标信用承诺书

附件四：投标报价单；

附件五：工程量清单报价表；

附件六：合同样本（在“如东县公共资源交易网”中下载 ）

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

中华人民共和国如东出入境边防检查站：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加中华人民共和国如东出入境边防检查站数据机房改造项目 的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：
           公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件四：

投 标 报 价 单

中华人民共和国如东出入境边防检查站：

一、采购项目名称：中华人民共和国如东出入境边防检查站数据机房改造项目

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并根据该项目招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以(大写)

的投标总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件五：

工程量清单报价表

| 序号 | 产品名称 | 具体要求 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 机房装饰 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原装修顶面 | 拆除，修复 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 顶面防尘 | 顶面防尘-优质品牌 环氧防尘漆，两遍 | ㎡ | 15 |  |  |
| 3 | 吊顶龙骨 | 吊顶龙骨-优质品牌 C38+三角 | ㎡ | 15 |  |  |
| 4 | 金属微孔铝板 | 金属微孔铝板 板面规格：600×600mm；材质：≥0.8mm厚铝合金基材 | ㎡ | 15 |  |  |
| 5 | 乳胶漆饰面 | 乳胶漆饰面-知名品牌 乳胶漆，两遍 | ㎡ | 48 |  |  |
| 6 | 金属踢角线 | H120mm，SUS304 | m | 18 |  |  |
| 7 | 踢脚线基层 | 踢脚线基层-优质品牌 120mm高防火密度板 | m | 18 |  |  |
| 8 | 防静电活动地板 | 全钢无边，PVC贴面，600×600×40mm，h=250mm，可调节 | ㎡ | 15 |  |  |
| 9 | 防盗门 | 防盗门 优质品牌 甲级钢质防盗门900×2200mm，含五金，符合GB17565-2007标准，带宋体甲字安全级别标记，闭合点不少于12个，B级防盗锁芯，防破坏时间≥30min | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 设备支架 | 设备支架-优质品牌 屏蔽机柜、电池组、精密空调的设备支架。5#（50*50mm）等边角钢定制屏蔽机柜和精密空调需做加固处理。 | 项 | 4 |  |  |
| 二、 | 动力配电系统 | 动力配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | UPS主机 优质品牌 1、容量：6KVA 2、输入电压范围（Vac）：190~520VAC； 3、相数：单相三线 4、输入频率范围（Hz）：46～54/ 54～64 5、输入功率因数：≥0.99 6、输出电压（Vac）220V±1% 7、输入电流谐波成分：≤3.94% 8、输出功因：≥0.9 9、输出波形失真度：额定非线性负载： ≤2.10% 10、切换时间（ms）：0 11、变频--ECO：＜10ms 12、整机效率：100%负载，≥93% 13、电池：16-20节 14、过载能力：负载≤110%，60min；≤130%，10min； 1min 15、通信功能：干接点、RS232、RS485、SNMP卡(可选） | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电池组 | 电池组-12V-65AH 优质品牌 1、高率放电性。 2、密封反应效率：大于90%。 | 个 | 16 |  |  |
| 3 | 电池柜 | 电池柜-A-16节柜 优质品牌 电池架 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 电池直流开关 | 电池直流开关-优质品牌 直流开关(BVR16平方） | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 电池连接线 | 电池连接线-优质品牌 现在制作 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 安装辅材 | 安装辅材-优质品牌 安装辅材一批，含零配件等。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 综合配电箱 | 综合配电柜-优质品牌 内容待定 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 总市电输入电缆 | 总市电输入电缆-优质品牌 ZR-YJV-3×10 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | UPS输入输出电缆 | UPS输入输出电缆-优质品牌 ZR-YJV-3×6 | m | 15 |  |  |
| 10 | 机柜电缆 | 机柜电缆-优质品牌 ZR-YJV-3×4 | m | 20 |  |  |
| 11 | 阻燃电线 | 阻燃电线-优质品牌 ZR-BV-4（百米） | 100m | 1 |  |  |
| 12 | 阻燃电线 | 阻燃电线-优质品牌 ZR-BV-2.5（百米） | 100m | 1 |  |  |
| 13 | LED灯 | LED灯-优质品牌 3*14W／600*600mm | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 安全出口指示灯 | 安全出口指示灯-优质品牌 光源类型：LED或发光二极管 电压：111V~240V | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 疏散指示灯 | 疏散指示灯-优质品牌 光源类型：LED或发光二极管 电压：111V~240V | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 双联开关 | 双联开关-优质品牌 10A空开 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 面板插座 | 面板插座-优质品牌 16A 220V，正五孔 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 工业连接器 | 工业连接器-优质品牌 20A | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 电气配管 | 电气配管-优质品牌 KBG25 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 金属软管 | 金属软管-优质品牌 DN20 | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 金属线盒 | 金属线盒-优质品牌 标准86式 | 个 | 15 |  |  |
| 三、 | 防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地总引线 | 接地总引线-优质品牌 BVR-6mm2 | 项 | 1 |  |  |
| 四、 | 空气调节系统 | 空气调节系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 精密空调-单冷，主要技术性能：制冷量5KW。电源规格：380V AC～415V AC 50Hz/60Hz 3Ph； 制冷剂：采用环保高效的 制冷剂；上送风；铜管组件-6/8 "(气管)&3/8"(液管)；制冷剂-R410A；室外机电源线、信号线、外机安装支架等 就近接水，隐蔽处理，不得外露管路 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 安装辅材及安装施工 | 安装辅材-优质品牌-配套 含安装使用的零星辅材及调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 五、 | 安防系统 | 安防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 摄像机-优质品牌-红外半球摄像机-200万像素 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电源 | 配套 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 网络硬盘录像机-优质品牌-4路4盘位 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 6T硬盘 | 6T硬盘-优质品牌 企业级硬盘机械 6T NAS存储监控硬盘 6TB 录像容量180天，清晰度720P | 块 | 1 |  |  |
| 5 | 安装辅材 | 安装辅材-优质品牌-配套 含安装使用的管线，零星辅材、及调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 门禁控制器 | 门禁控制器-优质品牌-TK-01NT 单门控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 读卡器 | 读卡器-优质品牌-TK-DR 刷卡+密码读卡器 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 电磁锁/电插锁 | 电磁锁/电插锁-配套 含锁信号 | 把 | 1 |  |  |
| 9 | IC卡 | IC卡-配套 | 张 | 10 |  |  |
| 10 | 管理软件 | 管理软件-配套 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 安装辅材 | 安装辅材-优质品牌-配套 含安装使用的管线，零星辅材、及调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 红外报警主机 | 红外报警主机-优质品牌-ICP-CMS8-CHI 防区数量：8 防区可编程防区、1 个防拆防区；输出：自带2 个；辅助总距离：100m – 0.5mm2；报警格式： CFSK, CID, Domestic；通讯方式：PSTN, IP 或GPRS；编程方式： 键盘，从文/MTA 中心软件编程。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 吸顶红外探测器 | 吸顶红外探测器-优质品牌-DS9370-CUI 尺寸： 8.9 x 17.8 厘米（3.5 英寸 x 7 英寸） 材料： 高强度 ABS 塑料外壳；操作温度： -40°C 至 +49°C（-40 °F 至 +120°F）对于 UL 认证产品的安装，操作温度为 0°C 至 +49°C（+32°F 至 +120°F）防射频干扰 (RFI)： 当场强为 50 V/m 时，在 26 MHz 至950 MHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。报警C 型舌簧继电器，电气额定值（阻抗负载）：3.0W，125 mA，28 VDC。 触点电气额定值：28 VDC，125 mA（最大）。电流： 19 mA（待机），39 mA（报警）。电压： 9 VDC 至 15 VDC | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 报警键盘 | 报警键盘-优质品牌-ICP-KP8-CHI 支持无线布/撤防（可选附件）·6个无线用户；防区数量 6 防区可编程防区；1 个防拆防区 8 防区可编程防区；1 个防拆防区；报警记忆 128个非易失性存储器 128个非易失性存储器；输出 自带2 个； 辅助总距离 100米– 0.5mm2 100m – 0.5mm2 用户数量 16个（8个PIN 和8个无线用户） 16个（8个PIN 和8个无线用户） 报警格式 CFSK, CID, Domestic CFSK, CID,Domestic；报警目的地 1 ~ 4 1 ~ 4 报警通讯方式 PSTN, IP 或GPRS PSTN, IP 或GPRS 编程方式 键盘，从文/MTA 中心软件编程 键盘，从文/MTA 中心软件编程 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 声光报警器 | 声光报警器-优质品牌-HC-103 压电警号，防火ABS阻燃外壳，红色或蓝色可选；声压(VDC)：110±3，毛重(kgs)：14.5 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 主机后备电源 | 主机后备电源-配套 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 安装辅材 | 安装辅材-优质品牌-配套 含安装使用的管线，零星辅材、及调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 六、 | 消防配件 | 消防配件 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火剂 | 吊挂——七氟丙烷灭火剂 | 项 | 1 |  |  |
| 七、 | 屏蔽柜 | ★符合国家保密标准BMB19-2006《电磁泄露发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》C级要求的检测证书； ★温湿度监控报警器和电磁发射泄漏报警器各一套； ★就近规范接地，满足机房建设接地标准； ★具备门禁功能。实现门禁卡、指纹及密码输入功能； 全钢簧片插嵌式设计，柜内微环境气流循环； 柜体尺寸：700及以上*1000及以上*1800mm及以下； 可用空间26U及以上;通风波导窗300*300mm； 网线波导管10个； 光纤波导管5个； 每个机柜内配置1条等电位接地排、3个承重托盘； 红黑电源：220V16A，采用滤波及屏蔽技术，输出更稳定，有效抑制电源线传导泄露发射； 每机柜标配1个防雷型单相16A输入、1个6位及以上10A输出的PDU单元。 配置1条白光照明灯，开门灯亮、关门灯灭； | 台 | 2 |  |  |
| 八、 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度报警器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 机柜移位 | 含线缆迁移 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 单工位操作台 | 定制，长100*宽60*高75，含2张办公椅 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 垃圾清运及保洁 |  | 项 | 1 |  |  |

投标总价：                                                。

大  写：                                               。

说    明：

1、以上工程量×综合单价=合价，合价之和等于投标总价。

2、本项目招标控制价为:18万元整，各投标单位书面投标文件中的各投标报价低于招标控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

3、本项目固定综合单价结算，包含材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、机械进出场、不同高度满堂脚手架的搭拆、风险费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等的费率。投标人报价时应充分考虑施工期间的市场风险，量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。

4、暂列金在投标报价中不得下浮，否则作废标处理。

5、带“★”的技术参数不得负偏离，否则作无效标处理。

友情提醒：工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件七：

技术参数响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏蔽柜 | ★符合国家保密标准BMB19-2006《电磁泄露发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》C级要求； |  |  |
| 屏蔽柜 | ★温湿度监控报警器和电磁发射泄漏报警器各一套； |  |  |
| 屏蔽柜 | ★就近规范接地，满足机房建设接地标准； |  |  |
| 屏蔽柜 | ★具备门禁功能。实现门禁卡、指纹及密码输入功能； |  |  |
| 备注 |  |  |  |

行数不够可自行添加。投标人须逐行填写。不响应采购文件要求的，评标委员会有权作无效投标处理。未在投标文件中单独说明的，投标供应商可在此表中承诺或说明。

投标供应商全称（加盖公章）：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

年  月  日