沙县绿色纤维产业园污水处理厂

设备采购安装及运营项目

主要设备技术规范书

- 2022年8月

- （一）回转格栅除污机

1、范围

本节陈述回转格栅除污机的设计、制造、供货、指导安装及调试的技术要求。

承包商提供的回转格栅除污机应为成套装置，应包括格栅本体、就地控制箱及基础螺栓等安全、有效和可靠运行必需的附件。

2、工艺设计和现场条件

| 渠道宽(mm) | 600 |
| --- | --- |
| 最大过水流量(m3/h) | 1000 |
| 格栅渠深(mm) | 4500 |
| 格栅安装角（°） | 75 |
| 栅条净距(mm) | 5 |
| 电机功率（kw） | 1.1 |
| 最大工作水深(mm) | 1200 |
| 材质 | 不锈钢304 |

3、性能和结构

（1）机架

- ①整个格栅部件直接安装在渠道上，格栅支架的二侧均固定在混凝土渠道上，格栅机架应在专用工作平台上组装而成并消除各种内应力，确保在使用过程中不变形。机架等所有构件应能保证在最恶劣的环境中正常运转。机架材质为不锈钢304。

- ②回转格栅除污机无故障工作时间不应小于10000h，整机的工作寿命不应少于15年。

- ③格栅泄料口至平台的高度需保证能与无轴螺旋输送机流水线连接。

- ④格栅后端应设有后侧挡板，避免脱落栅渣重新回到水下，材质为不锈钢304。

- ⑤格栅的机架与基础之间通过安装槽钢来联接，安装槽钢的上端与机架用螺栓连接，下端在调整机架的两侧与格栅井之间间隙相等后，与基础预埋钢板现场焊接，以后如需起吊格栅，只须拆下安装槽钢与机架间的螺栓即可。

（2）驱动装置

- ①回转格栅除污机的驱动装置位于格栅机架的上部，回转格栅除污机的机架具有足够的强度和刚度。减速装置由减速机和一级链传动组成，传动效率高，噪音低，运行平稳可靠。

- ②驱动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷。

- ③驱动装置的减速机和链传动装置设有报护罩壳，可方便维修检查。

- ④驱动装置设有机械过载保护机构。机械过载保护机构采用安全销结构型式，一旦格栅过载，限位开关使电机停止工作。另格栅还设有电气过电流保护装置。

（3）耙齿链排

- ①耙齿链排主要由耙齿、耙齿轴、大套、小套、链板条、挡板等装配而成，耙齿材质为尼龙，其余材质均为不锈钢304。

- ②耙齿承载能力强，极少损坏，并且运行平稳，布置均匀，便于更换。将它们串联在耙齿轴上，并且与大、小套、链板条、挡挡板等部件装配成一圈，形成一条耙齿链排。

- ③耙齿之间用间隔环隔开，彼此形成垂直和水平的空间，让水流通过；耙齿链板在驱动装置、链轮及链条的带动下，在导轨上作回转运动，能够有效地除去大于耙齿间隙的所有固体截留物，耙齿应有足够的承载、截流栅渣的能力，同时易于脱渣。

（4）清污机构

- 耙栅系统将水体内的垃圾提升到格栅井上的卸料口，大部分垃圾通过自重掉入压榨机上，少部分垃圾通过清污机构将其刷入卸料位置。清污机构的卸渣耙刷由传动装置的链条带动旋转，耙刷采用尼龙材质，具有较强的韧性又具有较强的耐磨性。

（5）导向装置

- 格栅的导向装置由4组导向轮组成，分别置于机架两侧的上部和下部，主要作用是改变格栅齿耙的运行方向。格栅的导向装置采用不锈钢制作，旋转部分采用了无油轴承，转动灵活，无须加油，长时间运行无须维修。

（6）链条装置

支承轮及绕其转动的封闭式回转牵引链装置全部采用不锈钢304制作，具有足够的强度和刚度，牵引链设有可调节的链条张紧装置。在迎水断面设链条护板，对链条进行了有效的密封保护。

- （7）回转格栅除污机为一体式结构，提供“固液分离设备一体式机体结构”的相关证书材料复印件，并加盖投标人和生产厂家公章，原件备查。

4、主要材料

- ①框架和机架（含后挡板）     不锈钢304

- ②齿耙                       尼龙

- ③链条、链板                 不锈钢304

- ④链轮                       不锈钢304

- ⑤传动轴                     不锈钢304

- ⑥螺栓、螺母、垫圈           不锈钢304

5、控制方式

- ①由配套供应的电气控制柜（箱）控制，电气控制柜（箱）近期控制2台回转格栅除污机、1台螺旋输送压榨机；格栅除污机与螺旋输送压榨机联动控制；户外安装，防护等级IP65。

- ②具有反向旋转撇渣系统设计及反冲洗自动控制系统，确保污物去除能力。

- 提供国家版权局颁发的“格栅机反冲洗系统”计算机软件著作权登记证书复印件加盖投标人及生产厂家公章，原件备查。

- 提供厂家“安全生产标准化一级企业”及“省级及以上环保产业百强企业”证书加盖投标人及生产厂家公章，原件备查。

- （二）螺旋输送压榨机

1、范围

本节陈述无轴螺旋输送压榨机的供货、安装、检验等技术要求。

承包商提供的螺旋输送压榨机（下称压榨机）应与回转格栅除污机成套提供，并须配备支架、盖板、冲洗管接口、基础螺栓等安全和有效运行所必需的附件。

2、工艺设计和现场条件

| 机长(mm) （参考值） | 平台基础面至接口工作面的高度(mm) | 输送物料 | 输送量(m3/h) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | 750 | 栅渣 | 2~3 | 水平输送 |

3、性能和结构

（1）螺旋体

- 它是由不锈钢采用特殊工艺加工而成，具有足够的强度和刚度，外周都进行切削加工，适合于栅渣及污泥的输送，可避免此类物质的堆积和缠绕问题。

（2）轴向承载机构

- 内设向心推力滚柱轴承，根据输送的轴向力方向，来设计其轴承的安装位置，确保螺旋体工作时不对减速机有轴向力，保证减速机工作只传输扭矩，而无轴向载荷，从而延长减速机使用寿命。

（3）驱动装置

- 输送机驱动装置采用平行轴齿轮减速机，它具有传动效率高、低噪声、使用寿命、运行平稳可靠等优点，适用于户外使用。

（4）输送槽与耐磨衬板

- 输送槽是由不锈钢板卷折而成，断面呈U型，具有足够的强度和刚度，输送槽底部设置了呈半圆状的耐磨衬板，衬板采用耐磨性能高的自润滑高强度耐磨材料制作而成；衬板圆孤与螺旋半径相吻合，以减少过量间隙，提高输送效果；耐磨衬板的固定采用快换式，以便日后维修和更换方便。

（5）排水孔

- 在倾斜输送机底部设有排水孔，与外侧的排放管相连接，便于设备清洗时的污水排放及工作时将栅渣在输送过程中滤出的污水通过它原流回到格栅井中，从而避免了机内积水现象。

（6）进、出料斗

- 料斗采用不锈钢折制而成，输送机上部设有进料口，其安装位置和尺寸与格栅的排渣口数量、位置和尺寸相匹配。输送机末端设有一出料口。

4、主要材料

- ①输送槽体、盖板		     不锈钢304

- ②螺旋叶片				     不锈钢304

- ③耐磨衬板（或衬条）		 耐磨工程塑料或尼龙

- ④机架					     不锈钢304

- ⑤螺栓等紧固件			 不锈钢304

5、防腐蚀

- 制造输送机的全部材料应适用于污水的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按基本要求的有关条款进行处理。不锈钢件须经酸洗后作钝化处理，无需喷涂。

6、控制方式

- 由回转格栅除污机配套供应的电气控制柜（箱）控制；回转格栅除污机与无轴螺旋输送压榨机联动控制。

- （三）潜污泵

本节陈述场内潜污泵的供货、安装、检验等技术要求。

1、供货范围

（1）主机及完整的自动耦合装置、就地控制箱。

（2）基本配置要求：电机防护等级IP68 ；材质：叶轮不锈钢304，机身球墨铸铁。

2、技术要求

- （1）潜水排污泵应转动平稳自如，无卡死，停滞等现象；

- （2）潜污泵组装后，水泵侧的密封装置进行气压试验，试验压力为3kg/cm2， 历时5min无泄漏现象；

- （3）潜污泵在按规定的条件下使用，机械密封保证在12000小时内能可靠地运行而不需要更换；

- （4）潜水排污泵所有承压零件均应进行气压试验而无泄漏，试验压力为3kg/cm2，历时5分钟；

- （5）潜污泵的引出电缆采用GB5013.2 中YZW型橡套软电缆或性能相同的其它型号软电缆，单台污泵配置电缆长度为10m，电缆引出线采用特殊处理，具有水密性，解除电缆破损漏水的隐患；

- （6）潜水排污泵铭牌中标有明显的红色旋转方向标记；

- （7）潜水排污泵采用喷涂环氧树脂防腐漆，其表面光亮，无污损、碰伤、裂痕等现象，过流部件喷涂环氧树脂防腐漆；

- （8）潜水排污泵（＞7.5KW）在绕组设有超温报警开关，机械密封设有漏水报警等功能；

- （9）潜水排污泵引出电缆中的双色线（黄/绿）规定为接地线，联接可靠，接地标志明显，在使用期内不易磨灭；

- （10）潜水排污泵叶轮、转子作动平衡试验，平衡精度等级为G6.3；

- （11）潜水排污泵防护等级为IP68，绝缘等级为F级，380V交流电，三相，50Hz；

- （12）潜水排污泵具有全扬程使用，功率曲线平稳；

- （13）潜水排污泵在泵送介质中连续运行，每小时允许启动15次，且不影响使用寿命。潜水排污泵能够在规定的范围内正常工作，无汽蚀发生，运行平稳，无卡死、停滞现象，并具有稳定的压头流量特性，当泵在其特性曲线上一点运行时，电机功率不超载。

3、结构要求

- 潜水排污泵由潜水电机与水泵构成机电一体结构，为立式单级潜水泵，渗漏排水用潜水排污泵安装在泵房内，潜水排污泵的出口与藕合接口连接，两根平行的导轨固定在藕合底座上，藕合接口能沿着导轨从泵坑顶部到藕合底座间自由地滑动。当泵放下至最下端时，其藕合接口与藕合底座紧密结合，依靠泵自身重量的压力下就能完全的密封。泵的整个重量由藕合座承担，泵体及泵底不与泵坑接触

4、材质要求

（1）叶轮不锈钢304，机身球墨铸铁。

（2）水泵底座材质为铸铁。

5、性能要求

- 每台潜水排污泵在组装完毕后，进行性能测试，确保机组的整体性能符合有关标准，测试内容包括：流量-扬程曲线，流量-功率曲线，流量-效率曲线，并将测试报告提供用户，潜水排污泵保证平均故障间隔时间不小于8000小时，机组的设计使用寿命不小于25年。

6、运行控制要求

- 每台潜水排污泵均引出控制保护信号线，采用专用控制柜进行控制，能满足手动、自动控制，还能够接受中央控制的远距离操纵。具有对泵进行过载、缺相、短路、泄漏、超温、除湿等保护功能和提供相应的信号指示，可确保机组可靠运行。

7、安装

- 每台潜水排污泵根据需要采用自动耦合安装系统进行安装（移动式安装除外），能方便的进行安装、调试和维护保养并提供相关技术说明。

- （四）生化池填料

1、概述

本节陈述生化池填料、辅材、安装等内容的供货范围、设计、制造、使用材料、合格性检测、运输、交货等产品专用技术要求。

2、运行要求

生化池填料采用组合填料，该填料须在下列条件下也可保持正常运行：

（1）工作场所：           厂内生化池

（2）最适工作环境温度：    15~40℃

（3）介质性质：        外部：活性污泥及污水

（4）pH：              6~9

3、供货范围

承包商应提供包括生化池填料、辅材、安装等内容。

4、供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生化池填料 | 直径150 | 有机与无机复合 | m³ | 100 |

5、设计和性能要求

必须根据招标文件中所提供的施工设计图纸，并在充分考虑生化池的池型、池容、水深、介质和浓度等因素的前提下，达到招标文件中规定的性能参数要求。

（1）名称：生化池填料

（2）规格：直径150mm

（3）间距：150mm

（4）参数要求：

①根据进水水质波动较大特点，需选用具有一定耐冲击负荷的填料。本高效填料产品具有耐水力冲击性能，在进水水质在一定范围波动时，生化系统能够迅速恢复，出水不受影响。

②填料采用全塑性夹片维纶醛化丝。

③填料直径150mm；氨氮负荷kgNH3-N/m³d 0.1-0.6；TN负荷/kgNH3-N/m³d 0.2-0.6；BOD负荷kg BOD/m³d 0.8-3.5。

④填料需满足：吸水性时间0S、比表面积＞0.5㎡/g、拉伸断裂强力＞2800N。

为佐证以上技术参数，由投标人提供国家认可检验机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人及生产厂家公章，原件备查。

⑤填料必须具有大比表面积，可为微生物提供足够多附着点，挂膜量需达到10-20g/L。

⑥填料使用寿命≥10年。

6、安装要求及培训

（1）承包商应负责将制作成品送到指定地点并负责派有丰富经验的工程技术人员到现场指导安装，确保填料安装牢固，安全可靠。

（2）承包商必须加强制作、运输过程中的安全防护。

（3）现场操作人员培训：承包商应该派遣有丰富经验的工程技术人员到施工现场对用户技术人员进行产品使用相关培训工作。

- （五）双曲面搅拌机

1、范围

本节陈述双曲面搅拌机设备的供货、检验、安装、调试等技术要求。

承包商提供的双曲面搅拌机应为成套装置，并需配备就地控制箱、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

2、设计和现场条件

（1）承包商应根据招标图纸、现场条件等，以满足工艺池型和介质的要求为原则进行双曲面搅拌机的设备选型。

（2）承包商应确保对所选设备的叶轮直径、转速、功率、推力等技术参数满足现场条件以及以上沟内流速要求。若达不到要求应予以整改，一切整改费用由承包商承担。

（3）现场条件

| 池深 | 8.5m | 8.5m |
| --- | --- | --- |
| 有效水深 | 4m | 4m |
| 池宽 | 7.5m | 7.5m |
| 池长 | 11.4m | 11.4m |
| 安装位置 | 生化组合池 | 生化组合池 |

（4）设备参数要求

| 设备名称 | 双曲面搅拌机 | 双曲面搅拌机 |
| --- | --- | --- |
| 安装地点 | 生化组合池 | 生化组合池 |
| 搅拌器总数量 | 1台 | 1台 |
| 叶轮直径 | 2000mm | 2000mm |
| 池内平均流速 | ≧0.28m/s | ≧0.28m/s |
| 电源 | 380V/3ph/50Hz | 380V/3ph/50Hz |
| 电机防护等级 | IP68/F | IP68/F |
| 噪声 | ≤75dB(A) | ≤75dB(A) |
| 电机功率 | 5.5kw | 5.5kw |
| 材质 | 不锈钢304 | 不锈钢304 |

3、性能和结构

（1）设备明细

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双曲面搅拌机 | 生化组合池 | 叶轮直径2.0m，N=5.5kW，轴长8.5米，带底座 | 2 | 台 |

（2）供货范围

整体主机、就地控制箱。基本配置要求：电机防护等级IP55；轴：SUS304材质。紧固件：SUS304，叶轮：玻璃钢。

4、技术要求

（1）双曲面搅拌过程中搅拌效果好，在叶轮的上表面上方，安装在空间曲面上部的螺旋叶片对水体作功产生向上方的力，带动水体向上做螺旋式翻滚。同时在叶轮的下表面下方，安装在空间曲面下部的螺旋叶片对水体作功产生向下方的力，带动水体向下做螺旋式翻滚。叶轮上下的运动水体产生对流充分混合搅拌，使池中的污泥均匀地搅拌，彻底消除死区。

（2）叶轮的上下叶片同时对水体作功，水体对搅拌机产生的轴向力互为反向，其合力为两个轴向力之差，承受轴向力很小。同时，由于传动轴长度较短，可以减小叶轮和传动轴发生摇摆的幅度。当叶轮和传动轴发生摇摆的幅度小时，机架中的轴承承受的径向压力就减小，有利于提高轴承的使用寿命。

（3）轴向力很小且减小了叶轮和传动轴发生摇摆的幅度。降低电机和减速机的运行负荷，减小搅拌机的噪音和震动，延长搅拌机的使用寿命。

5、结构要求

双曲面搅拌机机组主要由减速电机、减振座、搅拌轴、叶轮、电控五大部分组成。电机为户外型，防护等级IP55，绝缘等级F级。搅拌轴选用高强度不锈钢材料通过法兰实现联结。

6、防腐蚀

制造搅拌器的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，对未经保护或非防腐性材料，应按行业标准进行除锈处理和涂防锈漆。

8、控制方式

（1）由配套供应的电气控制箱（柜）控制，就地控制。户外安装，IP65.

（2）每台电气控制箱（柜）1控1，即控制双曲面搅拌机1台。

9、检验

（1）安装后，应按技术要求进行检验，保证其允差值符合规定的指标。

（2）应检查和加注润滑油脂。

（3）搅拌机在设计负荷条件下，应传动平稳，无卡位和抖动现象。

- （六）潜水回流泵

- 本节陈述潜水回流泵设备的供货、检验、安装、调试等技术要求。

1、设备明细

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水回流泵（潜水搅拌机改进型，水平安装） | 生化组合池 | Q=35L/s，H=0.3m，740r/min，N=1.5kw， 叶轮不锈钢304，机身球墨铸铁，配变频控制箱 | 3 | 台 |

供货范围：主机及完整的导轨式安装系统（包括穿墙管、拍门等附件)，就地控制箱

基本配置要求：电机防护等级IP68；叶轮不锈钢304，机身球墨铸铁。

2、技术要求

内回流泵转动平衡自如，无卡死、停滞、振动等现象；

3、结构要求

- （1）内回流泵为直联冲压式结构，采用多级电机，壳体全部采用不锈钢制造。

- （2）接线盒与周围液体、电机部分完全密封隔离。

- （3）叶片为三叶，具有永久自动清洗功能，用锁紧螺母紧固在轴上，在起吊维修时，容易拆卸更换。

- （4）电机绕组的绝缘等级为F等级，其定子绕组内设有湿度传感器，以防电机绕组受潮烧毁。

- （5）内回流泵有两个机械密封和一个唇形密封组成。 定子绕组中装有两个热敏开关正常情况下，电机的温度不超过85℃。

4、电缆要求

- （1）电缆需采用灌注密封胶方法，将电缆护套和电缆各芯线连成一体。在电缆护套破损的情况下，介质依然不能进入电机腔内。

- （2）在电缆护套上需增加锁紧装置，用锁紧片横隔于电缆压盖和电缆护套之间，使电缆不能够接触到电缆压盖，防止电缆护套的磨损。

- （3）需在电缆护套上增加锁紧装置，用锁紧片锁紧护套，确保电缆能够受一定的拉力而不使电缆松脱。

- （4）只需要一只通用电缆压盖即可，对其灌注密封胶，电缆即可起到密封效果，实现互换性和通用性，以实现多种电缆出线密封的需要。

- （5）采用O型圈密封，预紧力小，方便更换，性能好寿命长。

5、控制系统要求

每台内回流泵均引出控制保护信号线，具有对泵进行过载、缺相、短路、泄漏、超温等保护功能和提供相应的信号指示，确保机组可靠运行。

- （七）潜水搅拌机

本节陈述潜水搅拌机设备的供货、检验、安装、调试等技术要求。

1、供货范围

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水搅拌机 | 生化组合池 | （1）转速740r/min，叶轮直径400mm，N=2.5KW，电流≤4.7A； （2）采用永磁高效电机，电机效率≥86.9%。 | 1 | 台 |

为佐证以上技术参数，由投标人提供国家认可检验机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

本工程配套潜水搅拌器。投标方提供的潜水搅拌器应为成套装置，含现场配电箱；投标方应提供安装用的所有紧固件（包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等），安装后需满足使用要求。

2、设备要求

（1）工作环境

潜水搅拌器在下列条件下应该能够保证正常的运行：

①搅拌介质温度为0~40°；

②搅拌介质PH值为6~9；

③搅拌介质的密度不超过1150kg/m3；

④最大潜入水深不大于20m；

⑤使用电压（交流）380V±20V。

（2）材料

所有材料应耐腐蚀，叶轮不锈钢、机身球墨铸铁。

（3）外观

①机身外表面应平整光滑、色泽一致。如采用涂覆时，图层厚度应在150~250μm之间，且附着牢固；

②潜水搅拌器上应固定明显的红色转向标志，指示叶轮的旋转方向；

③潜水搅拌器的引出电缆应符合GB5013.4的规定。

（4）叶轮

①叶轮转动应灵活、平稳、无卡滞；

②直径小于等于800mm的叶轮应做到动平衡试验，精度等级应符合GB/T9239中G6.3级规定；

③叶片表面平整光洁，并对几何形状及尺寸进行检测，叶片的断面形状误差与名义尺寸偏差不得大于3‰。

（5）机械密封

①潜水搅拌器及其配套的潜水电机应采取双向机械密封结构；

②潜水电机的机械密封性能良好，无渗漏，防护等级应符合GB/T4942.2中IP68级的规定，绝缘等级应符合GB/T12785中F级的规定；

③潜水搅拌器的机械密封性能应良好，内腔应能承受0.2MPa下历时10min的压力，无渗漏。

（6）潜水电机

①潜水电机应符合GB/T2818的规定；

②潜水电机的电气性能保证值的容差应符合JB/T8857中的规定；

③潜水电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻，冷态时不小于50MΩ；

④在频率为50HZ、额定供电电压为380V时，电机的定子绕组应能承受试验电压有效值为1760V、历时1min的耐电压试验而不被击穿。

3、性能要求

（1）在规定的试验条件下，水体水流搅拌的工作有效区内的流速应大于0.3m/s；

（2）在水体推流搅拌的工作有效区内（保持流速≥0.3m/s的条件下），潜水搅拌器的轴向有效推进距离应符合（电机功率1.5KW，截面有效扰动半≥5m，轴向有效推进距≥25m；电机功率3KW，截面有效扰动半≥2.5m，轴向有效推进距≥25m；）；

（3）每种规格的推流式潜水搅拌器都应该进行水力学性能试验。

4、控制方式

潜水搅拌器使用就地控制与计算机远程控制相结合，开停间隔时间应能够任意设定，并具有自动启动和停机控制功能。

- （八）手（电）动铸铁镶铜圆（方）闸门

1、范围

本节陈述了以下设备的专用技术要求。

| 设备名称 | 安装位置 |
| --- | --- |
| - 1#~4#手电动铸铁镶铜方闸门（400*400） | 细格栅及提升泵房 |
| - 1#~4#手电动铸铁镶铜方闸门（400*400），单向，轴长1300mm | 生化组合池 |
| 1#手电动铸铁镶铜方闸门（600*600），单向，轴长8000mm | 生化组合池 |
| 1#~2#手动铸铁圆闸门（φ300），双向 | 综合车间/污泥调理池 |

承包商提供的铸铁方、圆闸门装置为成套装置，并须配置启闭机座、护罩、手动、电动执行机构、螺杆、基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

2、设计和现场条件

（1）手动铸铁方、圆闸门应适用于污水的断流安装。

（2）手动启闭机应置于操作平台上，手动启闭机应设计为齿轮变速机构，直接采用手轮操作将被拒绝。操作机构的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置杆导向支承，以符合螺杆的柔度要求。

（3）闸门应以能承受双向水压。

（4）闸门的门板和门框等铸铁加工件，不准外协铸造和加工。

现场条件列表如下：

| 启闭机形式 | 渠道宽度(mm) | 渠道深度(mm) | 最大水深(mm) | 闸门尺寸(mm) | 承压方式 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手电动 | 2000 | 4500 | 1800 | 400*400 | 双向受压 | 细格栅及提升泵房 |
| 手电动 | 900 | 2100 | 900 | 400*400 | 单向受压 | 生化组合池 |
| 手电动 | 900 | 2100 | 900 | 600*600 | 单向受压 | 生化组合池 事故池 |
| 手动 | 3000 | 4400 | 1200 | φ300 | 双向受压 | 综合车间/污泥调理池 |

3、性能和结构

（1）闸门采用明杆形式，墙式安装和孔口金属密封的形式，门板、门框整体铸造，材料为球墨铸铁QT450-10，并采用树脂砂造型工艺。

（2）闸门的泄露量不大于1.25L/min （密封长度）。

（3）门杆的导向支承间距与门杆的回转半径比（柔度）应不大于200，且门杆直径不得小于60mm。

（4）闸门的设计和制造应遵照CJ/T3006-92标准的规定，手动启闭装置的设计和制造应遵照ZBJ/6002-89标准的规定。

（5）手动操作力不得大于150N。

4、主要材料

- 门板                                 球墨铸铁

- 门框                                 球墨铸铁

- 密封                                 铜合金

- 门杆（螺杆或接杆）、护罩             AISI316不锈钢

- 导向支承（衬套）                     球墨铸铁（青铜）

- 螺栓、螺母、垫圈和基础螺栓           AISI304不锈钢

5、防腐蚀

（1）制造铸铁闸门装置的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按一般技术条件基本要求有关条款进行处理。

（2）铸件、碳钢件除锈达Sa2.5级，油漆应包括涂底漆、中间漆、面漆，并且符合GB/T 1727-1992 漆膜一般制备法（提供国家认可的检验机构出具的漆膜防腐合格检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查）。

6、控制方式

（1）由配套供应的电气控制箱，户外支架安装，防护等级IP65。

（2）电气控制箱设启、闭按钮、就地/远程转换开关。就地状态下通过启、闭按钮实现对每台闸门的启闭操作。远程状态下接受厂区自控系统的启、闭命令对每台闸门进行启闭操作。

- （九）管式微孔曝气器

1、供货范围

提供的曝气为成套设备，主要包括：曝气器、调节器、连接件和布气管道以及确保曝气系统可正常运行所有必要的附件（304不锈钢膨胀螺栓、六角螺栓、螺母、垫圈）。

与土建安装工程的分界面：自池底以上1米法兰片处，该片法兰以下部分曝气系统内所有气管、材料、支架均由曝气系统供货商提供。

承包商负责该系统设备的供货、运输、卸货、安装、调试及售后服务。

2、主要设备技术性能描述

（1）结构要求

（a）曝气器型式：管式

（b）规格：64*750mm

（c）连接：螺纹连接（曝气器与空气支管之间的连接）

（d）带双导流气槽结构（10*10mm）

为佐证以上技术参数，由投标人提供相关证书及国家认可检验机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

（2）系统材料要求

（a）橡胶膜片：EPDM

（b）密封圈：EPDM

（c）底盘及固定环：UPVC材质

（d）空气分配管及管配件：给水等级UPVC材质，池底空气支管支架间距不大于1.3m

（e）池底空气支管可调支架：UPVC工程塑料

（f）排冷凝水装置：UPVC管，DN20mm，距池顶300mm设有弯头、球阀等

（g）紧固件：均为304不锈钢

（3）橡胶膜管式曝气器性能要求

（a）长度：750mm

（b）膜片厚度：1.7-1.9mm±0.1mm

（c）曝气器型式：管式

（d）膜片：经过优化的膜片边缘防撕裂，抗疲劳，无应力设计

膜片密度：1.07g/cm3，硬度：60±2Shore A；抗拉强度：≥11N/mm2；断裂伸长率：≥500%；撕裂强度：1.72KN/m；回弹性：＞45%

（e）打孔方式：机械打孔

（f）EPDM含量：不小于70%

为佐证以上技术参数，由投标人提供国家认可检验机构出具的合格检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

（g）通过曝气器后气泡的平均直径：0.6-1.8mm

（h）服务面积：0.8～1.9m2/个

（i）氧利用率在标准状态下：≥35.82%（6米水深，6.0m3/h个）

（j）阻力损失在标准状态下：≤4010Pa（6米水深，6.0m3/h个）

（k）充氧能力：≥0.602kgO2/h（6米水深，6.0m3/h个）

（l）理论动力效率：≥9.436Kg·O2/KW·h（6米水深，6.0m3/h个）

（m）每个曝气器最佳通气量：3.0~4m3/h

（n）曝气管使用寿命：不小于5年

曝气器膜片具有耐酸、耐碱、耐油特性，其性能应保证满足长期浸泡于污水反应池中而不失其工作效果。

未列及参数应不低于CJ/T 264—2017 《水处理用橡胶膜微孔曝气器》要求。

（4）橡胶膜片理化性能参数

硬    度   （ASTM D2240-95）              60

拉伸强度（磅/平方英寸） （ASTM D412-92）  2000

撕裂强度（磅/英寸） （ASTM D624-91）      110

耐温性测试—在70℃沸水，70小时 （ASTM D573-88）

拉伸强度变化率 （%）                      ＜3

硬度变化率 （%）                          ＜5

延伸的变化率（%）                         ＜25

耐温性测试—在100℃沸水，70小时 （ASTM D471-94）

体积变化率 （%）                           ＜10

抗低温特性测试  （ASTM D832-92）

在-40℃，10分钟后测试                       没有脆裂

3、安装方法及精度要求

（1）安装前对池体土建情况进行校核，包括尺寸、标高等安装数据是否符合设计要求，如发现问题及时与业主或施工单位进行协商，提出解决方案和补救措施。

（2）在对土建情况勘察通过之后，测量出固定管段托架的膨胀螺栓孔位置，并作好明确标记，然后采用冲击钻在标记位置钻孔，孔径的大小与深度必须与符合响应膨胀螺栓的安装要求，接着将膨胀螺栓嵌入孔内，调整托架的位置避免偏差，最后安装上托架并旋上螺母拧紧固定。

（3）管网安装前必须将管材和管件用清水清洗干净，保证管段表面洁净。管段承接部分应先磨砂，砂磨管端表面到套接的深度；然后用油刷蘸胶粘剂涂刷被粘接插口外侧及粘接承口内侧，涂抹均匀；承插接口插接完毕后保持静待2~3min，防止接口滑脱，预制管段节点间误差应不大于5mm。

（4）管网初步安装好后，用水准仪精确测量整个曝气管网水平度，如有偏差则用螺栓微调管托架高度。

（5）将曝气器与通气管采用鞍座接口，便于安装与维修。

（6）最后打扫清除杂物，整个安装过程全部完成。

- （十）链式刮泥机

1、供货范围

（1）供货清单

①链式刮泥机主机；

②平流沉淀池配水系统，包括进水渠配水孔管、反射挡板、挡水裙板、排水渠出水堰板、浮渣挡板及支撑架；

③平流沉淀池排泥系统，包括液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管；

④可调节排渣堰门；

⑤可调节排泥闸门；

⑥现场控制箱；

⑦撇渣管。

（2）供货范围

投标人应对沉淀池进行工艺细部设计，主要包括进、出水渠、配水孔管、反射挡板、挡水裙板、液压排泥管、污泥控制阀及全部机械设备等。并在中标后负责提供沉淀池的平面图、立面图、细部图及设备图等。

平流沉淀池刮泥机供货范围包括以下部分：

①平流沉淀池配水系统，包括进水渠配水孔管、反射挡板、挡水裙板；

②平流沉淀池排泥系统，包括液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管；

③可调节排渣堰门；

④可调节排泥堰门；

⑤排水渠出水堰；

⑥浮渣挡板及支撑架；

⑦撇渣管；

⑧链式刮泥机。

3、设备性能与结构要求

（1）配水系统

包括进水渠配水孔管、反射挡板和挡水裙板。

①配水孔管

为保证水流从进水渠向二沉池内均匀配水，配水孔管的间距和管径沿进水渠应是变化的，投标人需根据水力条件和各自设备情况确定配水孔管的数量、间距和管径。

②反射挡板

数量与配水孔管相同，安装在配水孔管下方，用于减小水流的入流速度。由投标商确定反射挡板的平面尺寸和安装位置。

③挡水裙板

安装于进水渠/排水渠下方，用于将水流导入二沉池下部，防止短路。由投标商确定挡水裙板的平面尺寸和安装位置。

（2）排泥系统

包括：液压穿孔排泥管、污泥控制阀、排泥管与污泥控制阀之间的连接管。

①液压穿孔排泥管

数量：每池3根排泥管。排泥管横断面为宽度渐变的方形，排泥管上开有不同尺寸的方孔和圆孔，设备供货商需自行确定排泥管上的孔径和孔间距，并保证将沉淀区域内的沉淀污泥有效排到池外，同时可以在池内保持适当高度的污泥层，污泥层厚度不小于600mm，不大于1000mm。

（3）排渣堰门

安装在进水渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来有效排除积存在进水渠内的浮渣。调节堰门的宽度需由投标商根据其所提供的进水渠的尺寸来确定。堰门上部的最高标高需高于进水渠的最高水位，堰门的调节高度不小于200mm。

（4）排泥堰门

安装在排泥渠末端，可以通过调节堰门的堰板高度来调节和控制二沉池的排泥量。调节堰门的安装宽度需满足排泥渠宽度，堰门的调节范围应不小于500mm。

（5）排水渠出水堰板

安装在排水渠渠壁上，用于均匀排水。

所有基础螺栓与紧固件均采用不锈钢304材料。

（6）浮渣挡板

安装在排水渠外，以防止浮渣进入排水渠。浮渣挡板由支撑架固定在排水渠池壁上。

所有基础螺栓与紧固件均采用不锈钢304材料。

（7）撇渣管

平流沉淀池共1格，设一套旋转撇渣管。撇渣管安装于平流沉淀池末端，跨于整个集渣宽度，用于集纳和排出污水中的浮渣。撇渣管的安装位置与安装标高应符合沉淀池的要求，并由投标人根据进/出水渠的水力设计进行调整。

（8）链式刮泥机

平流沉淀池刮泥机布置应根据沉淀池的基本尺寸要求，满足池底污泥刮入池底的排泥渠内，水面浮渣撇向池后端的撇渣管。

平流沉淀池共设链条刮泥机2台，链条刮泥机需满足以下安装条件：

池宽：B=2.5m(池底有效宽参照工艺设计需求确定)

池长：L=16.3m

有效水深：H1=2m

沉淀池刮泥机运行速度约0.3m/min。

电机功率：N=0.55kW

投标人提供的链条刮泥机应适用每天24h连续运行，并能有效地对沉淀污泥进行刮除和液面撇渣。

投标人应配套提供安装用的所有附件、电气控制箱以及设备电机至控制箱的所有动力和控制电缆。

投标人应提供链条刮泥机安装用的所有紧固件。

4、主要材质

驱动链：       不锈钢304

刮泥板链条：   不锈钢304

链罩：         SS304

主轴：         SS304

角轴：         SS304

驱动链轮：     不锈钢304

从动链轮：     不锈钢304

主轴链轮：     不锈钢304

角轴链轮：     不锈钢304

刮泥板：       玻璃钢

回程轨道支架： SS304

回程轨道：     玻璃钢

耐磨靴：		不锈钢304

耐磨条：		不锈钢304

紧固件：       SS304

- （十一）一体化污泥浓缩池

一体化污泥浓缩池处理规模2000m3/d ，采用高强度SPA-H（耐候耐腐蚀）焊接，厚度10mm以上，内外经防锈。重防腐处理达到船级社标准，使用寿命>30年。其中内层采用聚酰胺固化改性环氧涂料，内漆干膜厚度250μm；外层采用由底漆、中漆、面漆共6层喷涂工艺，干膜厚度200μm，面漆为聚酰胺涂料。

尺寸:L×B×H=5.0×15.0×6.85m，分为三格，采用竖流式重力浓缩池；材质:耐候钢加工，由以下主要设备组成：

- 中心导流筒 D=500mm 组合 带反射板及大样图其他附件

- 出水堰板 长x宽x厚=4100x375x3 不锈钢，齿型堰板制作(不锈钢厚度4mm以内)

- 超声波污泥界面仪 0.2~10m

- （十二）气浮机

投标人提供的气浮工艺包是一套完整的处理系统，包括但不限于气浮系统、刮渣机、回流泵、空压机及储罐、气体控制盘、控制仪表等的安装及调试。该工艺包应有有效去除目标污染物的能力。

1、供货范围

（1）投标人提供的气浮装置应为成套撬装装置，包含溶释气系统，浮选式分离装置和排渣系统，并需配备现场控制柜、爬梯、平台踏板、防雨罩等有效和安全运行所必需的附件。现场除了必要的安装工作，不允许进行焊接工作。

（2）气浮系统的连接管道（含加药间至气浮构筑物的管道）、管件、阀门的供货及安装；

（3）气浮系统的设计服务、调试、运行人员培训、配合验收、质保期内技术服务。

2、参数要求

（1）工艺要求

安装方式：座装

基础形式：钢平板基础

（2）参数要求

①水力负荷大于25m3/m2.h；

②不接受任何带有微孔曝气器或者微孔溶气释放器的其他溶气发生装置或释气装置，以防止微孔腐蚀结垢堵塞影响设备运行效果或造成设备瘫痪；

③溶气反应器：停留时间：≤20s；回流比＜15%；

④絮凝反应时间≤10分钟。

（3）详细技术要求

1）、气浮装置应在设计环境下运行，其无故障运行应不小于10000小时。

2）、设备占地尺寸不超8mx6m

3、设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气浮机 | 50m3/h，N=8.5kw，成套设备（包含回流水泵，空压机，刮渣机，混合搅拌机，絮凝搅拌机，配套控制箱） | 台 | 2 |

4、主要材质

（1）主体：碳钢防腐

（2）刮渣机：

驱动链：       不锈钢304

刮渣板：       不锈钢304

驱动链轮：     不锈钢304

从动链轮：     不锈钢304

5、控制系统

采用高可靠性的可编程控制器（PLC），稳定可靠，配就地操作触摸屏，同时具备以太网接口接受远程控制；外壳材料采用SUS304不锈钢，防护等级IP55。

- （十三）芬顿反应一体化装置

1、供货清单

| 一 | 安装位置 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芬顿反应一体化装置 | 芬顿后反应池+平流沉淀池+中间水池2(一体化设备) | (1)芬顿后反应池设计规模0.2万吨/日，分2组，单组0.1万吨/日，包括后反应池、pH回调池，混凝反应池。(a)后反应池单组尺寸:L×B×H=5.9×2.5×4.0m，有效水深3.5m。，反应时间:1.1h。(b)PH回调池 单组尺寸:L×B×H=2.4×1.25×4.0m，有效水深3.4m，停留时间:0.2h。(c)混凝池 单组尺寸:L×B×H=1.25×2.4×4.0m，有效水深3.4m，停留时间:0.2h。(2)平流沉淀池 单组尺寸:L×B×H=17.8×2.5×4.0m，有效水深3.35m，水力负荷:0.71m3/h·m2 内含行车式抬耙刮泥机，N=0.25KW。(3)中间水池2 中间水池1座，设计规模0.2万吨/日，净空尺寸:L×B×H=5.0×2.0×4.0m，有效池容40m3，停留时间29min。 3、过流介质为经过多维催化氧处理后的废水，pH为弱酸性，一体化装置箱体内侧(包括后反应池、回调pH池、混凝池、沉淀池)采用乙烯基树脂玻璃钢防腐，三布五涂。箱体采用304不锈钢，内部管件及管嘴采用304不锈钢材质，箱体钢材最薄处厚度不低于8mm，采用8#槽钢网格型加固。4、走道板采用304不锈钢花纹板封盖，栏杆采用不锈钢栏杆。5、外部接管全部采用304不锈钢法兰接口。6、穿孔曝气管采用304不锈钢管，穿孔曝气管为一体化设备内部材料，不单独统计工程量。7、管道支架参考图集HG/T21629-1999-G18、标高单位为米，标注单位为毫米。以1985国家高程146.40为±P0.000。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 芬顿塔 | 设计规模0.2万吨/日，单座尺寸：D=1.9m，H=4.5m，单座处理能力：50m3/h，单座有效容积：10.42m3，单座停留时间：15min，采用304不锈钢，内部衬胶防腐 | 座 | 2 |
| 3 |  | 砂滤罐 | 设计规模0.2万吨/日，单组尺寸：D=2.2m，H=4.0m，单座处理能力：50m3/h，单座有效容积：10.0m3，单座停留时间：15min | 座 | 2 |
| 4 |  | 螺旋泵 | Q=7-70m3/h，H=16-5m，N=2.2kW，铸铁材质 | 台 | 4 |
| 5 |  | 刮泥机 | P=0.25kW，铸铁 | 台 | 1 |
| 6 |  | 超声波液位计 | 精度 | 台 | 2 |
| 7 |  | 潜污泵 | Q=42m3/h，H=9m，N=2.2kW，不锈钢，变频（配套接线盒户外型，IP65，配套防水电缆） | 台 | 4 |
| 8 |  | 复合pH/ORP | pH量程：0-14pH，精度：小于0.1，pH ORP测量范围：-2000~+2000 mV 精度:1mV | 台 | 2 |
| 9 |  | pH | pH量程：0-14 pH，精度：小于0.1pH | 套 | 2 |

- 2、主要设备设计参数

（1）芬顿塔

主要设备参数：

规格尺寸：Φ1900*4500mm(直筒高度)

材质：304不锈钢，内部衬胶

数量：2套

（2）物化组合池（芬顿反应池、中和池、平流沉淀池、中间水池）

①主要设备参数：

总 尺 寸：L*B*H=28100*5000*4000mm

材质：箱体304不锈钢，采用8#不锈钢槽钢网格型加强；内部采用乙烯基树脂防腐，三布五油；内部管件等采用304不锈钢；栏杆304不锈钢

数量：1套

其中：

芬顿反应池：L*B*H=5900*5000*4000mm

有效水深：3500mm

反应时间：1.2h

数量：1座（分2格）

中和反应池：L*B*H=2400*1250*4000mm

有效水深：3500mm

反应时间：15min

数量：2格

絮凝反应池：L*B*H=2400*1250*4000mm

有效水深：3500mm

反应时间：15min

数量：2格

平流式沉淀池：L*B*H=178000*5000*4000mm

表面负荷：0.94m3/m2*h

数量：1座（2格）

中间池：L*B*H=2000*5000*4000mm

有效水深：2450mm

数量：1座

②主要配套设备参数：

- 螺旋泵

流   量：Q=7~70m3/h

扬   程：H=5~16m

功   率：N=2.2kw

数   量：4台（2用2备）

材   质：铸铁

- 潜污泵

流   量：Q=42m3/h

扬   程：H=9m

功   率：N=2.2kw，变频

数   量：4台（2用2备）

材   质：不锈钢

桁车式提耙刮泥机

池   宽：5000mm

功   率：N=0.25kw

数   量：1台

材   质：不锈钢

3、控制系统

采用高可靠性的可编程控制器（PLC），稳定可靠，配就地操作触摸屏，同时具备以太网接口接受远程控制；外壳材料采用SUS304不锈钢，防护等级IP55。

- （十四）厢式自动压滤机

| 设备名称 | 安装位置 |
| --- | --- |
| 厢式自动压滤机：过滤面积≥200m3，滤板1250x1250，N=15.8kw，含配套仪表，压力变送器，流量计，泥斗，控制箱等 | 脱水机房 |

一、厢式隔膜压滤机

1、压滤机技术参数

| 名称 | 厢式隔膜压滤机 |
| --- | --- |
| 过滤面积（㎡） | 200 |
| 滤室容积（m³） | 3.00 |
| 过滤板/隔膜板规格（mm） | 1250×1250×72/78 |
| 滤板数量（付） | 38 |
| 滤布规格（mm） | 2720×1310 |
| 滤布数量（块） | 76 |
| 工作过滤压力（MPa） | ≤0.6 |
| 压榨压力（MPa） | ≤1.5 |
| 滤板耐温（℃） | 0-100 |
| 最大液压保护压力（MPa） | 25 |
| 液压压紧工作压力（MPa） | 18-20 |
| 滤板耐酸碱度 | 2＜PH＜12 |
| 油缸最大有效行程（mm） | 600 |
| 滤饼厚度（mm） | 30 |
| 压榨滤饼厚度（mm） | 20-25 |
| 配用功率（KW） | 15 |
| 工作方式 | 液压压紧、自动保压、自动拉板 |
| 控制方式 | PLC程序控制（西门子） |
| 出液方式 | 暗流 |

2、压滤机供货范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机架 | 1套 | 机架、横梁材质：Q345 |
| 2 | 过滤板 | 38块 | 增强聚丙烯 |
| 3 | 隔膜板 | 38块 | 增强聚丙烯+TPE弹性体 |
| 4 | 滤布 | 76块 | 根据物料特性选配涂胶滤布 |
| 5 | 压紧装置 | 1套 | 油缸材质：45＃ |
| 6 | 拉板装置 | 1套 | 拉板器材质：304 |
| 7 | 电控箱 | 1套 | PLC |
| 8 | 液压站 | 1套 |  |

3、设备性能描述

本系列压滤机主要由机架、压紧装置、液压站、过滤系统、拉板装置及控制系统等所组成。

隔膜压滤机的工作原理和特点如下

（1）、隔膜式压滤机的工作原理

隔膜式压滤机与目前普通厢式压滤机的主要不同之处就是在滤板两面采用弹性隔膜形成一体。运行过程中，当进料结束，可将高压流体介质注入滤板与隔膜之间，这时整张隔膜就会鼓起压榨滤饼，从而实现滤饼的进一步脱水降低滤饼的含水率。

（2）、隔膜式压滤机的特性

适用范围大，适应能力强。隔膜压滤机特别能适用粘度较大、颗粒较小、可压缩性物料的分离。特别在处理粒度细、粘性大的物料时，过滤阻力大，普通滤板的压滤机所需的恒压进料过滤时间较长，影响物料的分离效果。而隔膜式压滤机，可在恒压进料后，转为压榨过滤，以很短的压榨过滤时间替代普通压滤机较长的恒压进料过滤时间。

降低含水率，提高分离效率，节能降耗。当压滤机进料粒度粗、无粘性时，过滤阻力较小，短时会基本不出滤液而终止进料，普通压滤机卸料情况还比较容易。但对于颗粒细、粘度较大的可压缩性物料过滤，采用普通压滤机会出现，滤饼含水率高、，滤饼脱落率极低，即使人工处理，部分粘附料也不能整块掉落，，卸饼很困难，甚至需冲洗滤布后才能进行下一个循环，致使人工劳动强度大，卸料时间长。隔膜式压滤机在终止进料后，将进入一个短暂的压榨过滤过程，使隔膜鼓起压榨滤饼进一步的脱水；隔膜鼓起压实了滤饼，在卸料过程中，滤饼含水率低，能够基本脱落干净，从而短时间内完成卸料过程。提高料了劳动效率，尤其对需后续烘干处理的滤饼将节约大量能耗。

压榨效果好、使用寿命长。整体式隔膜压滤机是由隔膜与滤板复合，紧密地与压榨板形成密封体形成过滤和滤饼压榨滤室。在压紧状态下，耐压强度高，气密性好，操作方便，有效提高了其压榨分离效果和压滤机的使用寿命。

（3）、其主要结构技术特点如下：

a、机架采用科学合理的结构设计，选用优质材料和先进的加工工艺。整机横梁采用优质Q235A钢板加工而成，固定压板、活动压板和缸体、支架采用Q235A钢板焊接，并经大型回火炉处理和精密加工而成。具有机械强度高，结构稳固，经久耐用，刚性好，便于操作和维护等特点。

b、液压系统应用最新液压件先进成组技术理论设计，根据机型采用单缸或双缸液压压紧方式，确保压紧系统运行更平稳，压紧力大，能保证滤板压紧后，在正常过滤压力进料时，滤板密封处无喷射现象。液压系统部件如活塞、活塞杆、油缸等密封组件采用了较为先进、安全、可靠的结构，活塞杆表面采用镀硬铬处理。液压系统元件采用优质品牌产品，整机工作时，液压系统稳定、安全可靠，无油泄漏现象。

c、整体式压榨滤板是压滤机主要过滤部件，生产工艺先进、质量稳定可靠。增强聚丙烯板隔膜板是根据不同分离物性条件进行专门设计的，采用优质聚丙烯和PP弹性体材料先进配方（增强剂、稳定剂、弹性体等），通过双螺杆挤出机混炼改性造粒，经熔融挤出后，在大型压机上模压复合成型。因而具有较好的密封性能。滤板具有优越的耐酸、耐碱、耐温等特性，滤板压榨压力根据用户需要承压可达0.6-2.0MPa以上，密封性能好，坚固耐用。

d、根据过滤浆的过滤特性进行专门结构设计，从满足其高品质、长寿命、高节奏、快速过滤分离要求，采用先进特定的工艺配方精制而成，赋予滤板强度高、过滤速度快、功能性强、耐腐蚀、密封性能好、使用寿命长等特点。

e.滤板设计时，根据用户处理的物料特性进行科学设计，优选适宜的进料位置和方式，便于物料的四周辐射分离、快速充满滤室，因此进料量大，速度快，消除了采用其他进料方式时物料的堵塞现象。

f.滤板结合物料的流动特性，进行流道的专门设计：滤板过滤表面采用了凸点式结构，滤液可以沿着凸点所形成的水道向四周流动，加快了滤液的流动速度，做到有液快出，适应大流量、快节奏的出液速度要求。

g.滤板各孔道设计合理，灵活性强。用户可根据需要实现压滤、洗涤、吹气等多种操作工序，实现降低含水率的过滤工艺。

h.滤布表面经特殊工艺加工而成。能有效防止压滤过程的毛细渗漏现象，防止过滤过程中的滴漏现象，大大改善操作环境。

4、设备设计制造工艺过程和检验均采用国家最新标准。

| 规程、规范和标准的名称 | 标准号 |
| --- | --- |
| 《厢式压滤机和板框压滤机第1部分：型式与基本参数》 | JB/T4333.1-2013 |
| 《厢式压滤机和板框压滤机第2部分：技术条件》 | JB/T4333.2-2013 |
| 《厢式压滤机和板框压滤机第3部分：滤板》 | JB/T4333.3-2013 |
| 《厢式压滤机和板框压滤机第4部分：隔膜滤板》 | JB/T4333.4-2013 |
| 《机械安全机械电器设备第1部分：通用技术条件》 | GB 5226.1-2002 |

5、压滤机运行参数

进料压力：0.6 MPa

隔膜挤压时间：30-40 min/批次

隔膜挤压压力：1.5MPa

隔膜挤压介质：水

泥饼含固率：40%以上

干泥量：2.12TD/次以上

过滤周期：不超过4h/次

二、压滤机配套设备：

（1）压榨水泵

压榨水泵，Q=6~8m3/h，H=2MPa，P=l5kW，变频调速，配套安全阀，Y型过滤器，溢流阀，数量：1套

（2）水箱

水箱为压榨水泵提供水源，同时为滤布清洗提供水源。罐体为PE材质。

（3）空气压缩系统

空气压缩机采用风冷螺杆式空气压缩机，用于压滤机的中芯回吹和自控阀门等。

空气压缩机为自动控制。当储气罐压力降到所设定之低压时，空气压缩机能自动启动，当压力达到所设定之高压时，能自动停止。

（4）冷冻干燥机（冷干机）

系统设冻干燥器1套。用于仪表用气。

（5）储气罐

储气罐为直立式碳钢材质，为压滤机正常提供压缩空气。储气罐设有2个，1个用于压滤机吹脱使用，另一个用于仪表设备使用。储气罐最大工作压力不低于1.0Mpa。

（6）气动三联件

仪表用气源经过气动三联件，将压缩空气稳压和过滤。

（7）储泥斗

储泥斗数量：2套，有效容积V=7m3，采用两斗式，钢结构，碳钢喷砂防腐，卸料采用锷式翻板，卸泥口为矩形。

三、控制系统

采用高可靠性的可编程控制器（PLC），稳定可靠，配就地操作触摸屏，同时具备以太网接口接受远程控制；外壳材料采用SUS304不锈钢，防护等级IP55。

- （十五）空气悬浮鼓风机

本节阐述空气悬浮鼓风机制造、供货、安装、检验、调试等技术要求。

本项目所要求的风机应为单级高速涡轮鼓风机，应采用空气悬浮轴承，且为单电机驱动运转模式。

鼓风机的功能为向生物池连续提供氧气，保证生物反应池内生化反应的进行。

鼓风机应采用侧向吸气与顶端排气的结构形式，并配合电机变频装置使每台鼓风机排气风量可由45%至100%范围内进行调节

1、设备参数

| 序号 | 安装位置 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机房 | 空气悬浮风机 | Q=17m3/min，P=80kpa，N=30kw ，组合件，变频（配套成套变频控制柜） | 套 | 2 |

2、供货范围

空气悬浮鼓风机，包括主体货物、随机附件、备件等；到甲方指定的交货地点的运输及保险；相关技术资料；培训；技术服务；安装指导及调试。

3、主要技术要求

（1）概述

①承包商提供的空气悬浮鼓风机装置应为系统性的成套装置，除入口过滤器、隔声罩、出口扩压管、内置式循环二段风冷式热交换装置、由电磁阀联动控制的低气压气动放空阀、放空消声器、各种温度及压力传感仪表、动力电源断路器、止回阀、柔性补偿器、就地控制盘等主要配套设备外，还应配备联接管路、控制仪表等所有安全和有效运行所需的附件。不接受需要外接压缩空气气源的放空阀设计以及放空阀置于机箱外部的设计。

②应提供系统的全套零部件，以提高系统的兼容性，使其易于安装和维修，并能按合同文件中对投标人的要求使设备投入运行，并达到预期的使用效果。投标人须对整套系统性能向招标人负责，业主不接受贴牌品牌。

③鼓风机根据溶解氧的要求输出适量的空气。每台离心鼓风机采用变频器调节进出口风量。

④承包商应提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)。

- （3）性能要求

①为保证系统设备的一致性，空气悬浮鼓风机及其辅助设备均应由空气悬浮离心鼓风机制造商配套提供和组装成整体单元。

②在运行工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率，出口压力应平稳，不得有压力脉冲现象。

③鼓风机主机（包括变频器单元）应安装在钢制箱体内，并直接置于土建基础上。整机运行时，振动烈度不应大于1mm/s，在设备外1m处的噪音应低于80dB(A)。

④适用于每天24小时连续运转。

- （4）结构与材料

- ①蜗壳

应采用铝合金整体铸造，吸入侧呈水平向，吐出侧为垂直向。

②叶轮

叶轮与电动机轴为直联的方式。

叶轮应采用Al7075锻造铝合金材料，由5轴机床精加工制造而成。叶轮的设计须有足够的强度和刚度，应保证在最大转速运转的受力条件下具有1.2倍以上的安全余量，以及维护电机的使用寿命。

③外箱体

采用碳钢（表面作防腐处理）制造。

④回转轴

与涡轮直连的转轴应采用钛合金钢加工制造，必须做动平衡试验。

⑤悬浮轴承

风机运转时，涡轮轴与轴承周围间空气应产生压力并形成浮扬气膜，以确保涡轮轴无需润滑油和无接触摩擦旋转。转动时，空气轴承应能自动纠偏运行，以及在突然失电时不得产生破坏性后果，空气轴承使用寿命15年以上。

⑥变频器

为响应国家“节能减排”发展战略目标，要求本系统鼓风机启动必须采用变频启动方式,与高速电动机配套使用。必须采用变频控制方式调节和控制运行参数，保证输出风量在45%至100%范围内可调。变频器品牌必须为有保障的国际知名品牌。招标人不接受任何不经济的带功调节方式，包括阀门控制调节方式和导叶片调节方式。

⑦高速电动机

电动机转速应采用变频调节。

A、每台电动机永磁同步（PMSM）高速直联电机，电动机功率应大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%，该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载，电机效率≥90%。

B、电机应适合电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为H级，防护等级：IP53，效率≥95%。变频模式应为“交流-直流-交流”，业主不接受无法达到变频功能并具有谐波的（BLDC）直流电动机或其他形式电机。该电机在鼓风机工作的任何工况点均不应过载。

⑧二段式电机风冷却系统（需提供相关证书证明）

在机器不间断高速运转时使鼓风机达到最佳冷却效果，应该采用内置式二段电机强制风冷却系统。对鼓风机电机内部及主轴部件工作所产生的热量最终随压缩空气被输送出鼓风机房外部有效的进行强制冷却。为了确保在炎热的夏季鼓风机系统仍然能够稳定可靠地运行，招标人不接受任何会导致鼓风机房温度升高的需要连续补充冷却水设计方案及简单的风冷却系统。

仪表

为防止鼓风机喘振、电动机过载及电机、变频器过热现象，必须在设备内部设置以下的仪表和传感器：

出口空气压力和温度传感器

入口过滤器的压差和温度传感器

电机转速信号

电流信号

变频器温度传感器

⑨标准整机控制系统包括（无线通信售后服务数据系统）

每台鼓风机除了配有主控制系统之外还必须配有无线通信数据售后服务系统，该系统应实现通过无线通信技术将现场运行中每台设备的机械状态信息时刻传输到制造商总部，制造商通过该系统信息对运行中的状态进行时刻分析及提供安全远程售后服务

主控制系统应可以显示和自动连续调整压力、流量、控制开启和报警。并设置通讯接口，将状态信号上传至中央控制室，和接收中央控制室的指令，实现远程控制，达到无人化值守。

主控制盘应显示各种数据，包括转速、温度、压力、流量、功率等，并上传中央控制室。

就地控制器的功能：

鼓风机的控制器是数字式多信道输入/输出保护面板，采用可编程逻辑控制器（PLC）和触摸式显示屏。控制器应包括以下诸多功能：

显示屏必须汉化显示；

多种可选控制模式，包括：恒定风量、恒定风压、恒定转速以及接受现场DO模拟量连锁控制等控制模式；

喘振保护；

马达过载保护；

鼓风机轴承温度；

鼓风机轴承震动；

出口放空阀控制；

故障信号显示；

故障信号输出；

报警功能；

故障停机等；

就地控制器应提供PLC接口；

应提供本柜内的所有设备电源。

外部电源：3相、380V、50HZ

⑩喘振处理模式

- 鼓风机必须配套提供和安装监测风机喘振的装置。应该可以提供以下三种喘振处理模式：边界调整模式、停机模式以及继续运行模式。当机器设定为“继续运行”模式时，所发生的喘振应该对机器不会造成任何不良影响。当机器设定为“停机模式”且发生喘振时，机器应该自动停机，供操作者检查喘振原因。当机器设定为“边界调整模式”时，在风机运行工况点临近喘振边界时应可以智能化地调整运行参数，使之回到正常的运行区域内。该“边界调整模式”应该作为最常用的设定模式。

4、测试

（1）制造厂测试

制造厂测试：每一台鼓风机都要在制造厂进行机械性能测试，以确保机械性能合格。测试程序连同鼓风机的装配图纸一起提交给安装管理人员认可。记录数据如下：

测试持续时间

速 度

空气温度

（2）现场测试

性能测试：在整套设备启动之前，应先检查本文中提到的设备是否经过精确校正，是否连接适当，是否运行平衡。鼓风机应能满足上文中描述的性能要求。

- （十六）加药设备

1、次氯酸钠及PAC加药装置

（1）次氯酸钠储罐

- 储罐材质：HDPE；

- 作用：储存药剂。

（2）PAC加药装置（含搅拌器）

- 溶液罐材质：HDPE；

- 搅拌器材质：不锈钢304，水下部分：钢衬塑；

- 作用：溶解固体药剂，配置达到浓度要求的药剂溶液；

- 搅拌器类型：推进式；

- 转    速： 84r/min；

- 功    率： 1.1kW；

- 电    压：380V/AC/3P/50Hz。

（3）次氯酸钠计量泵

采用液压驱动隔膜；带有隔膜破裂报警装置，隔膜破裂时，有显示和电信号输出，内置可调压力释放阀，高精度进出口单向止回阀。可多台并联工作。隔膜寿命不小于20000h。可手动、电动、变频调节流量。在泵运行或停止状态均可调节流量。

各计量泵应根据使用药剂类型，配置相应耐腐蚀级别。

① 主要技术指标如下：

- 计量泵类型：液压隔膜式；

- 输出压力：1Mpa (额定流量时)；

- 调节方式：变频调节+手动/自动冲程调节；

- 调节比：100：10；

- 计量精度：±1%；

- 电    压：380Vac/3P/50Hz；

- 可调范围：5-50Hz；

- 泵头材质：PVC，带漏液监测和信号输出装置；

- 隔膜材质：PTFE、双隔膜、带压力表和压力开关检测。

（4）次氯酸钠卸料泵

- 类型：管道离心泵

- 各泵应根据使用药剂类型，配置相应耐腐蚀级别。

（5）6Y型过滤器

- 数量/型号：与计量泵流量、数量配套

- 用于滤除药液中杂质，保护泵头，防止管路堵塞。过滤器滤网可拆卸，采用透明PVC材质，便于观察管路情况。

（6）背压阀

- 数量/型号：与计量泵流量、数量配套

- 与计量泵的最大输出流量配套，安装在计量泵出口管路上，以维持恒定的背压，防止药液自流并保证计量精度。输出压力0.02~0.3Mpa，现场连续可调。

（7）安全阀

- 数量/型号：与计量泵流量、数量配套

- 当管路堵塞或阀门关闭时，防止泵的输出压力过大，损害管路及设备。释放压力设定范围0.3-1.0Mpa，现场连续可调。

（8）脉动阻尼器

- 数量/型号：与计量泵流量、数量配套

- 与计量泵的进液管、出液管最大流量配套，采用PVC材质，并带有双端活接隔离阀。配有AISI316充油压力表，具有防腐耐震功能。

（9）注射阀

- 数量/型号：与计量泵流量、数量配套

- 与计量泵的最大输出流量和输药管长度匹配，带有止回阀。

- 材质：PVC阀体

（10）缓冲器

- 数量/型号：与计量泵流量、数量配套

- 与计量泵的进液管最大流量配套，采用PVC材质。

（11）球形过滤器

- 数量/型号：与计量泵系统、搅拌罐数量配套

- 用于滤除药液中杂质，保护泵头，防止管路堵塞。过滤器滤网可拆卸，采用透明PVC材质，便于观察管路情况。

（12）膜片式压力表

- 数量/型号：与计量泵流量、数量配套

（13）控制系统

采用高可靠性的可编程控制器（PLC），稳定可靠，配就地操作触摸屏，同时具备以太网接口接受远程控制；外壳材料采用SUS304不锈钢，防护等级IP55。

2、PAM自动配药机

2.1总体性能要求

（1）一体化溶解加药机应包含在满足上述技术参数条件下的所有配套设备，包含但不限于槽体、干投机、系统管路配件（含电磁阀）、在线稀释系统、搅拌机（含轴和叶轮）、液位控制器、干粉浸润装置、干粉抗凝结加热保温装置、所有紧固件和螺栓等。

（2）槽体、干投机、搅拌机（含轴和叶轮）、液位控制器、干粉浸润装置、干粉抗凝结加热保温装置、所有紧固件和螺栓等应采用不锈钢304材质。

2.2结构型式

设备采用三槽式功能结构，分别用来进行搅拌、熟化和贮存。配套设备主要由干粉进料器、投配螺旋、混合器、振动器、搅拌器，液位控制仪、供水系统及控制系统组成。

聚合物溶液的制备过程是通过各个溶药箱逐步处理完成的，溶药箱之间隔开，保证每个溶药箱内的最佳反应时间和恒定的浓度，最重要的是避免在预制混合槽和溶液储存槽之间产生任何直接通路（短流）。

加药装置由控制箱自动控制，此控制箱与安装在溶液储存槽上的液位计相连，一旦液位达到低位，触发进水电磁阀打开，同时启动干投机、开始配药。干投量的大小和水量均可以调定，以获取精确的浓度。一旦液位计达到高位，次循环过程就停止，搅拌机继续工作。

2.3技术要求

全自动一体化溶解加药机应结构紧凑，全自动运行。只需将药剂干粉直接加入设备的料斗中，即可实现全自动的投料、溶解、熟化、储存、计量加药等过程，整个过程无需人为操作。设备应满足24h不间断自动运行要求。

2.4控制系统

采用高可靠性的可编程控制器（PLC），稳定可靠，配就地操作触摸屏，同时具备以太网接口接受远程控制；外壳材料采用SUS304不锈钢，防护等级IP55。

- （十七）除臭系统

1、主要供货设备清单：

| 序号 | 安装部位 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭系统 | 一体化除臭设备 | 1、生物除臭塔LxWxH=7X10X3.4m(高度含1m围水堰)，玻璃钢夹芯板，含填料，支架，各检修口、检修爬梯、系统内风管等附件；炭质填料，5-15mm，使用寿命不低于5年1套。2、除臭风机Q=20000m/h，P=2200Pa，N=21kW，玻璃钢，含隔音罩，变频控制1台。3、供水柜 系统配套 外壳不锈钢304 含外壳、水泵、水箱 1台。3a、循环水泵 Q=20m/h， H=20~30m，N=7.5kW 不锈钢304 过流部件不锈钢304材质 2台。3b、喷淋水泵 Q=6m/h，H=20m，N=4kW 不锈钢304 过流部件不锈钢304材质 1台 4、控制柜 系统配套 不锈钢304 含设备与电控柜之间的连接电缆 1台。5、排放管 系统配套 玻璃钢 含碳钢塔架、检测平台、钢直梯，油漆防腐 1套。6、控制仪表 系统配套 组合件 含液位计、流量计、压力表、PH计、ORP计等 1套。另配套辅材1批。 | 套 | 1 |

2、除臭处理后气体排放指标

根据《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993，本工程除臭设备废气排放由于采用集中除臭设备，执行有组织排放标准，排气筒高度暂按最低15m计：

（1）排气筒有组织排放指标

| 序号 | 控制项目 | 排放量（≤kg/h）排气筒高度（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 |
| 1 | H2S | 0.33 | 0.58 | 0.9 |
| 2 | NH3 | 4.9 | 8.7 | 14 |
| 3 | 甲硫醇 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| 4 | 甲硫醚 | 0.33 | 0.58 | 2.9 |
| 5 | 二甲二硫 | 0.43 | 0.77 | 1.2 |
| 6 | 二硫化碳 | 1.5 | 2.7 | 4.2 |
| 7 | 三甲胺 | 0.54 | 0.97 | 1.5 |
| 8 | 苯乙烯 | 6.5 | 12 | 18 |
| 9 | 臭气浓度（气味值） | 2000 | - | 6000 |

3、项目及除臭系统综合说明

3.1除臭范围

废气收集风管、池体及设备封闭、除臭设备、原设备检修平台制作及安装及配套附属设施、仪器仪表、控制设备及系统以及正常运行一年的备品备件、专有工具和满足设备安装的紧固件等成套系统。同时还负责设备的安装、调试、试运行及一年的质保服务。

3.2处理规模

根据厂区总平布置及计算，设计处理废气量为：20000m3/h，风压2500pa。

4、设备详细说明

4.1系统组成

除臭系统由：生物滤池+风机组成。

4.2生物除臭系统

1）、生物滤池除臭系统—结构组成

生物滤池的本体结构为钢制骨架与耐腐蚀玻璃钢板组合而成，钢制骨架内外均需衬玻璃钢板进行防腐，外覆保温材料，外壳为不锈钢钢护面层，应保证塔体足够的强度和刚度；滤池配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、观察窗、平台、人梯、喷淋加湿装置等完善的附件。滤池带有顶盖，并设有合理的检修孔。

加湿、喷淋系统：加湿、喷淋系统为成套配置，含循环水箱、循环水泵（带液位开关）、布水管道及喷头、支架、吊架等。在循环水箱内配有电动球阀、液位计、温度计、加热装置（根据气候条件加热介质参数）及pH检测仪等相关附件。喷头布置在封闭的生物除臭壳体内部，安装型式方便操作人员完成更换、检查等维修工作。喷淋水循环使用，定期更换。循环和加药系统材质满足系统水质需要，并在室外露天连续长期工作。

2）、生物填料

对生物除臭装置而言，要确保生物除臭系统稳定、高效运行的一个关键因素就是生物除臭填料。简单说，需要选择的这种填料在单位的体积内可以生长更多，从而可以提高系统的处理能力，并在保证处理效果的前提下可以有效的缩小设施的体积。同时，由于臭气本身和除臭微生物自身的特点，除臭填料需要长期处于一个湿润且有一定腐蚀性的环境中，因此，对填料自身的性能会有一些特殊的要求，选用火山岩+竹炭作为生物滤池填料，保证使用寿命大于等于10年。

4.3除臭风机

1）风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率应不低于80%。

2）风机压力应满足以下方面的压力损失：

——考虑臭气收集风管的管道风压损失；

——净化设备的自身风阻；

——臭气排放管的风压损失。

3）风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力损失10％的余量。并根据风量/压力曲线，确定适当的电机功率；

4）风机壳体和叶轮采用玻璃钢防腐难燃材料；

5）风机隔音及防护罩：

- 外形尺寸设计：满足箱体内部设备的日常维护及检修的通道距离（即左右边距保持200-300mm、顶部间距保持300-500mm）；

- 功能性设计：箱体必须设置防震垫（隔震效率应大于≥80%），满足隔音、保温及防潮之效果，在轴承表面测得的轴承温度不高于环境温度40℃；振动速度有效值不超过6.3mm/s；

- 结构设计：箱体成整体性，强度优越，结构紧蹙，有检修通道；

- 箱体安装：便于现场吊装，有吊环及承重之共同基座（SS41+EPOXY），距鼓风机1m处噪声<75分贝。

6）噪音（包括电动机在内）昼间应低于75dB(A)，夜间应低于70dB(A)，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且应能满足连续运转的工况要求；

7）风机电机防护等级IP65，电流380V、3P、50HZ，F级绝缘，B级温升，能实现24小时连续运转；

8）每台风机与收集风管之间连接需配有调风阀及弹性接头，以避免风机之正常震动影响收集风管及净化设备；

9）风机与进风阀门应采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。

- （十八）仪表类说明

| 序号 | 仪表名称 | 产品技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在线水质检测设备 | (1)硫化氢气体检测仪ZY100 (2)量程:0~100ppm 材质：组合件 | 套 | 1 |
| 2 | 物位检测仪表（超声波液位差计RISEN-UG） | (1)超声波液位差计RISEN-UG (2)量程:0~5m 材质：组合件 | 台 | 1 |
| 3 | 物位检测仪表（超声波液位计US500） | (1)超声波液位计US500 (2)量程:0~5m 材质：组合件 | 台 | 1 |
| 4 | 水处理设备（DO测定仪） | (1)DO测定仪 量程:0-20mg/L （2）精度:±0.05% | 台 | 2 |
| 5 | 水处理设备（MLSS测定仪） | (1)MLSS测定仪 量程:0.001mg/L~50g/L，精度:小于读数5% | 台 | 2 |
| 6 | 过程分析仪表 | - pH/T计 测量范围:0~14，温度范围:0~80℃ | 套 | 2 |
| 7 | 物位检测仪表 | - 分体式超声波液位计 量程:0~10m 范围： 0～10m | 台 | 3 |
| 8 | 物位检测仪表 | (1)电磁流量计 DN200，PN1.0，量程:35-160m3/h | 台 | 1 |
| 9 | 物位检测仪表 | - 超声波液位计US500 精度 | 台 | 2 |
| 10 | 水处理设备 | - 复合pH/ORP - pH量程:0-14 pH，精度:小于0.1 pH ORP测量范围:-2000~+2000 mV 精度:1mV | 台 | 2 |
| 11 | 过程分析仪表 | - pH pH量程:0-14 pH，精度:小于0.1 pH | 套 | 2 |
| 12 | 水处理设备 | - COD在线检测仪 测量范围:0~100mg/L | 套 | 1 |
| 13 | 水处理设备 | - SS在线检测仪 测量范围:0~100mg/L | 套 | 1 |
| 14 | 水处理设备 | - 氨氮在线检测仪 测量范围:0~50mg/L | 套 | 1 |
| 15 | 水处理设备 | - TP在线水质自动分析仪 测量范围:0~10mg/L | 套 | 1 |
| 16 | 水处理设备 | - TN在线水质自动分析仪 测量范围:0~50mg/L | 套 | 1 |
| 17 | 过程分析仪表 | - PH在线监测仪 测量范围:PH:0~14pH （2）挂壁安装 | 套 | 1 |
| 18 | 过程分析仪表 | (1)水样预处理器 测量范围:50~100mL/min 含采样泵0.75KW | 套 | 1 |
| 19 | 过程分析仪表 | (1)水样预处理器 测量范围:50~100mL/min 含采样泵0.75KW | 套 | 1 |
| 20 | 过程分析仪表 | (1)环保数采仪 挂壁安装（含支架） | 套 | 1 |
| 21 | 水处理设备 | (1)在线式硫化氢检测报警器 测量范围: 0~10ppm，液晶显示，精度:≤3% （2）工作电压范围:12-30VDC （3）报警方式:声光报警 （4）LED灯+≥85dB | 套 | 2 |
| 22 | 显示仪表 | - 超声波污泥界面仪 - 量程0.2~10m 组合 | 台 | 3 |

- （十九）中控数字屏幕

1、规格型号：W4000xH2000。

（1）像素点间距 2.5mm。

（2）像素构成：1R、1G、1B。

（3）像素密度：单元大小为320mm×160mm的像素密度。

（4）结构：LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚。

（5）外观质量：无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕。

（6）拼缝微调节结构：采用弹针设计，采用三轴(X, Y, Z)调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节。

（7）带电维护：模组、接收卡支持带电维护，热插拔。

（8）坏点监测：具有坏点监测功能，自动告警，方便快速维护。

（9）维护方式：兼容前、后维护，大屏采用前维护方式，自然散热，使用无 风扇静音设计。

（10）单元板分辨率：128*64=8192Dots。

（11）图像处理功能：具体视頻降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；支持 多色域转换；符合4K超高清显示认证与HDR显示认证要求。

（12）表面温升：最大亮度白色连续工作2小时，表面温升小于20°C。

（13）电源功率因素:内置电源具备PFC功能，功率因素 >0. 95

（14）亮度：≥700Cd/m²

（15）灰度等级:采用16bit技术

（16）电源适应性：电压在AC200V~240V范围内变化时，样机应能正常工作。

（17）箱体支持采用双电源冗余备份，箱体内两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响单元显示；支持箱体间均流备份，两个箱体间电源可相互供电，一个箱体电源损坏时旁边 一个箱体电源可继续供电使用，不影响整体显示效果。

（18）抗电强度试验  电源插头或电源引入端与外壳 裸露金属部件之间，应能承受 1.5KV交流电压，历时3min的抗 电强度试验，应无击穿和飞弧现象。

（19）漏电流：≤0.5mA。

（20）能源效率：≥2.4cd/W。

（21）睡眠功耗：≤100 W/m²。

（22）机械强度：≥30Mpa。

（23）抗拉强度：230Mpa。

（24）校正功能:具有单点亮度/颜色校正功能。

（25）图像处理：具备视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。

（26）连续工作时间：：≥7×24hrs，支持连续不间断显示

（27）湿热负载  LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h。

（28）阻燃：PCB板、防火保护外壳及内部其他元器件均达到V-0等级。

2、需满足基本参数

（1）LED灯珠的波长误差范围：芯片波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%之内。

（2）整屏平整度 ≤0.1mm。

（3）模组平整度 ≤0.05mm。

（4）拼接缝  ≤0.05mm。

（5）自检技术：可实现LED单点失控点检测，失控点数据回传功能，通讯检 测，温度检测，电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置，支出屏体多点测温，支持故障报警，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；可一键自检。

（6）画面延时≤500nm。

（7）亮度均匀性 ≥98%。

（8）防火测试达到B1级。

（9）色温:1000-18000K。

（10）色温误差：色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。

（11）水平视角 ≥160°。

（12）垂直视角 ≥160°。

（13）对比度 ≥10000：1。

（14）模组表面绝缘检测：绝缘电阻＞5000兆欧。

（15）噪声：1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB。

（16）峰值功耗 ≤400W/m²。

（17）平均功耗 ≤160W/m²。

（18）工作频率 50/60Hz。

（19）绝缘电阻：在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。

（20）模组表面绝缘：绝缘电阻应为5000MΩ。

（21）屈服强度：170Mpa。

（22）纵向拉伸承载力  ≥3吨。

（23）衡向拉伸承载力  ≥3吨。

（24）数据备份：数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数。

（25）自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能。

（26）智能节能：产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启节能功能比没有开启节能45%以上。

（27）平均无故障时间：MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟。

（28）恒定湿热样品状态：通电工作，试验温度：85℃，相对湿度：85%，试验时间：168h，试验结束后，产品能正常工作。

（29）盐雾：符合盐雾10级，试验溶液盐溶液：采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为（5±0.1）%盐雾工作试验空间内温度：35℃ PH值：6.5～7.2；盐雾工作试验空间内放置时间：48h 试验前样品干净，无油污，无临时性的保护层和其他弊病，样品放置试验样品表面与垂直方向成倾斜角，相互不重叠，接触试验结束后，清洗样品表面盐沉积物，然后在标准的大气条件下恢复1-2h，试验结束后，产品能正常工作。

- 为佐证以上基本技术参数，需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的专业机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

3、其他

（1）为保证稳定性，LED显示屏和系统为同一品牌。

（2）满足CCC强制认证。