## 汇总表1
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数 量 | 预算单价(含税) | 预算合价
1 | 软密封法兰闸阀DN150 1.0mpa | 个 | 6 | 1400 | 8400
2 | SD44X手动快开排泥阀DN150 1.0mpa | 个 | 6 | 3860 | 23160
3 | 软密封闸阀 DN250 1.0mpa | 个 | 2 | 2250 | 4500
4 | 管式静态混合器 DN250 1.0mpa | 个 | 1 | 854 | 854
5 | 可曲挠单球体橡胶接头DN250公称直径(mm以内) 250 1.0mpa | 个 | 2 | 284 | 568
6 | 流量计 DN250 1.0mpa | 套 | 2 | 687 | 1374
7 | 卧式离心泵 Q=252m³/h H=51m N=55kw n=1480r/min | 台 | 2 | 2663 | 5326
8 | 一体化净水装置17000MM（长）*10000MM（宽）*4000MM（高） 反冲风机：19.8m3/min，40kpa，30kw，1用一备 反冲水泵: 240m3/h, 10.5m, 30kW, 2台,1用1备 进水: 2XDN300,手动蝶阀+电动蝶阀 出水: 2XDN300,电动蝶阀(可调) 气冲: 2XDN200,电动蝶阀 水冲: 2XDN300,电动蝶阀 反冲排水: 2XDN300,电动蝶阀 排泥: 16XDN200,气动快开排泥阀+手动闸阀 放空: 2XDN150,手动蝶阀 次氯酸钠发生器主机成套GTL-1000,有效氯产量1kg/h，N=8kW 加矾一体化设备 全自动连续加药装置 | 项 | 1 | 7633175 | 7633175
1 | 阀门井1200mmx4000mm*2000mm:100厚C15混凝土垫层，200厚C20钢筋砼底板(内配上层双向钢筋C8@150)，MU10红砖砌筑M7.5水泥砂浆砌筑，玻璃钢盖板，钢爬梯 | 座 | 1 | 5840 | 5840
2 | 软密封闸阀，规格及压力：DN250 1.0mpa | 个 | 1 | 2331 | 2331
3 | 电磁流量计 DN250,精度0.3% | 组 | 1 | 914 | 914
4 | 管式静态混合器 DN250，3节，交叉型 | 个 | 1 | 1533 | 1533
5 | 可曲挠单球体橡胶接头DN250 胶圈连接 | 个 | 1 | 564 | 564
6 | 阀门井1200mmx2500mm*1200mm:100厚C15混凝土垫层，200厚C20钢筋砼底板(内配上层双向钢筋C8@150)，MU10红砖砌筑M7.5水泥砂浆砌筑，玻璃钢盖板，钢爬梯 | 座 | 1 | 3202 | 3202
7 | 软密封闸阀，规格及压力：DN250 1.0mpa | 个 | 1 | 2331 | 2331
8 | 电磁流量计 DN250,精度0.3% | 组 | 1 | 914 | 914
9 | 可曲挠单球体橡胶接头DN250 胶圈连接 | 个 | 1 | 564 | 564
11 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 497 | 497
12 | 防水防尘灯，灯杆3.5米 | 套 | 6 | 563 | 3378
13 | 等电位端子盒 | 台 | 1 | 17 | 17
14 | 电力电缆YJV22-3*4 | m | 120 | 15 | 1800
15 | 电力电缆YJV-5*10 | m | 10 | 42 | 420
16 | 智能高速球机 300万像素带100米红外 | 台 | 2 | 1349 | 2698
17 | 高清枪机 300万像素带100米红外 | 台 | 6 | 443 | 2658
18 | 高清防腐球机 300万像素带100米红外 | 台 | 1 | 653 | 653
19 | 同期小屏控制箱 | 台 | 3 | 470 | 1410
20 | 视频监控浪涌保护器 | 个 | 9 | 192 | 1728
21 | 摄像机电源适配器 3A | 台 | 9 | 45 | 405
22 | 监控电源浪涌保护器(~220V) | 个 | 9 | 192 | 1728
23 | 液晶监视器壁挂 | 台 | 1 | 3495 | 3495
24 | 硬盘录像机 16路/可储存2个月 | 台 | 1 | 636 | 636
25 | 光纤8位终端盒 | 个 | 3 | 322 | 966
26 | 1.光纤收发器 | 台 | 3 | 256 | 768
27 | 光纤 多模4芯 | m | 500 | 11.4 | 5700
28 | 网线 | m | 500 | 5 | 2500
29 | 线管 PVC DN25 | m | 500 | 8.77 | 4385
30 | 配线RVV 2*10 | m | 500 | 3 | 1500
31 | 砖砌加药管沟 详见加药管沟大样 | m | 60 | 271 | 16260
32 | 软密封法兰闸阀DN150安装 1.0MPa | 个 | 6 | 1430 | 8580
33 | SD44X手动快开排泥阀 DN150 1.0MPa | 个 | 6 | 3809 | 22854
34 | 304不锈钢斜管直接制作安装 | 套 | 1 | 1368 | 1368
35 | 304不锈钢集水槽制作 170*3790*210mm | 条 | 2 | 81 | 162
36 | 钢梯 做法详大样 | t | 1 | 8563 | 8563
37 | 虹吸弯管 DN250*120*60 | 个 | 1 | 2068 | 2068
38 | 虹吸辅助管 | 个 | 2 | 2068 | 4136
39 | 开孔改造 | 项 | 1 | 966 | 966
40 | 陶粒滤料 粒径0.5~1.0mm 筛网规格（目/时）：36~18mm | m3 | 5 | 1643 | 8215
41 | 陶粒承托层 上层粒径1~2mm 下层粒径2~4mm | m3 | 1.5 | 1643 | 2464.5
42 | 合计 |  |  |  | 7808528.5

## 一体化净水设备明细表
一体化净水设备材料明细表
序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量
一体化净水设备
1 | 一体化净水设备 | 1、技术性能 进水流量:330m3/h 结构形式:钢制焊接，主体材质SUS304不锈钢 出水浊度:≤1.0NTU 进水压力:>0.05MPa 絮凝形式:反应器反应，絮凝时间20min 沉淀:斜管沉淀，倾角60°安装 滤池形式:V型滤池，分3格 设计滤速:7.5m/h 滤料:陶瓷滤料，d=0.9~1.2mm，厚1200mm 承托层:陶瓷滤料，d=2~4mm，厚50mm 冲洗方式:气水联洗 冲洗强度:气冲q气=15L/(m2·s)，气水q气=15L/(m2·s)，水=3L/(m2·s)水冲q水=6L (m2·s) 冲洗流量:Q气=19.8m3/min，Q水=480m3/h冲洗排水流量:645m3/h 2、净水装置规格尺寸 4.17000MM（长）*10000MM（宽）*4000MM（高），不含走道板尺寸。 | 套 | 1
2 | 低压配电柜 | 低压配电柜MNS 2200*800*600 | 台 | 1
3 | PLC控制柜 | PLC控制柜柜ES 2200*800*600，包含PLC控制器、工业以太网交换机 | 台 | 1
4 | 接地系统 | 小于或等于4欧姆 | 套 | 1
5 | 远控箱 | 400*500*200（单位：MM） | 套 | 1
6 | 超声波液位计 | 0-5米，4-20MA | 套 | 3
7 | 不锈钢电缆桥架 | 200*100，含配套支架 | 米 | 60
8 | 电磁阀控制箱 | 200*200*150（单位：MM） | 个 | 30
清水池
1 | 通风帽 | 1100 | 只 | 8
2 | 通风管 | DN200 | 根 | 8
3 | 水位传示仪 | 水深3800 | 套 | 1
4 | 水管吊架 | 与水管配套 | 副 | 1
5 | 喇叭口支架 | 与喇叭口配套 | 只 | 1
6 | 喇叭口 | DN600*900 | 只 | 2
7 | 钢制弯头 | DN600*90° | 只 | 2
8 | 钢管 | DN300 | 米 | 3
9 | 钢管 | DN500 | 米 | 2
10 | 钢管 | DN600 | 米 | 7
11 | 手动蝶阀 | DN600 | 台 | 1
12 | 手动蝶阀 | DN300 | 台 | 1
13 | 伸缩器 | DN600 | 只 | 1
14 | 伸缩器 | DN300 | 只 | 1
加氯加药间
1 | 次氯酸钠发生器主机 | 有效氯产重500g/h，含电解电源，投加浓度约为0.5-2.0mg/L | 套 | 1
2 | 加矾一体化设备 | Q=216L/H, N=O. 37KW , P=10bar. 包含主机、计重泵、安全阀，背压阀、400L储药桶，自动/移动端远程开关投加泵2套 | 套 | 1
3 | 全自动连续加药装置 | 最大投加量5000L/h，可调节型， PP/PE材质， 3舱室，具备手动/自动，含自动搅拌机，安全阀，背压阀，计里泵，液位计、变频器，自动/移动端远程控制加药里， 二用一备1套 | 套 | 1
4 | 罗茨鼓风机 | 19.8m3/min,40kPa,30kW ，含消音器、挠性接头等 | 套 | 2
5 | 蜗轮传动式蝶阀 | DN125,D341X-10 ，含橡胶垫片螺栓等 | 个 | 2
6 | 弯头 | DN125 | 个 | 2
7 | 异径管 | DN125-DN200 | 个 | 1
8 | 三通 | DN200 | 个 | 2
9 | 直缝电焊钢管2系列 | DN200(D219x5) | 米 | 35
10 | 弯头 | DN200 | 个 | 5
11 | 化学螺栓 | M16x190 | 个 | 8
12 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 3kg | 个 | 10
污泥池
1 | 潜水排污泵 | 200QW250-15-18.5型，Q=250m/h H=15m，P=18.5kW，自藕式安装 | 台 | 3
2 | 手电两用启闭机 | LQD-1型，启闭力W=1t,N=0.6kW，G=152Ka | 台 | 2
3 | 明杆式镶铜铸铁方闸门 | ZM(A)QF-800型，800x800mm | 台 | 2
4 | 手动伸缩蝶阀 | SD341X型，DN200，PN=1.0MPa | 台 | 2
5 | 止回阀 | H44T-10.DN200,PN=1.0MPa | 台 | 2
6 | 砖砌圆形立式蝶阀井 | D=1200 | 座 | 2
7 | 栏杆 | LG1OA | m | 50
8 | 喇叭口 | DN700x1050x9 | 个 | 2
9 | 90°钢制弯头 | D720x9，PN=1.0MPa | 个 | 2
10 | 钢管 | D720x9，PN=1.0MPa | m | 24
11 | 钢管 | D219x6.PN=1.0MPa | m | 20
12 | 钢制法兰盘 | DN200,PN=1.0MPa | 片 | 18
13 | 90°钢制弯头 | D219x6，PN=1.0MPa | 个 | 2
14 | 钢制三通 | D325x219x8，PN=1.0MPa | 个 | 2
15 | 钢制堵板 | DN300,PN=1.0MPa | 个 | 1
16 | 钢制法兰盘 | DN300,PN=1.0MPa | 个 | 7
17 | 钢管 | D325x8,PN=1.0MPa | m | 10
18 | 水平支架 | 与钢管配套 | 个 | 1
泵房工艺
1 | 45°钢制弯头 | D273×8 | 个 | 3
3 | 偏心异径管 | 273×219×8，L=400 | 个 | 3
4 | 同心异径管 | 273×159×8，L=495 | 个 | 3
5 | 真空表 | P=0~0.2MPa | 台 | 7
6 | 压力表 | P=0~1.0MPa | 台 | 7
8 | 钢制三通 | D630×D273×9 | 个 | 3
9 | 钢制三通 | D630×D325×9 | 个 | 1
11 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC3 | 具 | 6
12 | 45°钢制弯头 | D377×9 | 个 | 4
13 | 偏心异径管 | 377×273×9，L=505 | 个 | 2
14 | 同心异径管 | 325×219×8，L=505 | 个 | 2
15 | 钢制三通 | D325×D325×8 | 个 | 3
16 | 吸水喇叭口 | 273×400×8 | 个 | 3
17 | 吸水喇叭口 | 377×478×9 | 个 | 4
18 | 积水喇叭管支架（B型） | 273×400×8 | 个 | 3
19 | 积水喇叭管支架（B型） | 377×478×9 | 个 | 4
20 | 卷焊钢管 | D377×9 | m | 22
21 | 卷焊钢管 | D325×8 | m | 12
22 | 卷焊钢管 | DN300 | m | 15
23 | 卷焊钢管 | ∅1400 | m | 24
24 | 钢管 | ∅2000 | m | 5
25 | 盲板 | DN=200，H=1.08 | 个 | 1
26 | 同期弯管 | D377×9 | 只 | 1
27 | 同期弯管 | D377×9 | 只 | 1
28 | Z45T-10闸阀 | DN250 | 台 | 3
29 | 双法兰传力接头 | DN250 | 套 | 3
30 | 多功能水泵控制阀 | DN250 | 台 | 3
31 | 双法兰传力接头 | DN250 | 套 | 3
32 | Z45T-10闸阀 | DN250 | 台 | 3
33 | Z45T-10闸阀 | DN600 | 台 | 1
34 | 双法兰限位伸缩器 | DN600 | 套 | 1
35 | 反冲洗水泵 | Q=480m³/h H=10.5m | 台 | 2
36 | 电机 | N=30kw n=1480r/min | 台 | 2
37 | Z45T-10闸阀 | DN350 | 台 | 2
38 | 双法兰传力接头 | DN350 | 套 | 2
39 | 多功能水泵控制阀 | DN300 | 台 | 2
40 | 双法兰传力接头 | DN300 | 套 | 4
41 | Z45T-10闸阀 | DN300 | 台 | 4
42 | 椭圆封头 | DN600 | 个 | 1
43 | LX型电动单梁悬挂起重机 | W=3t,H=7m,Lk=4.5m | 台 | 1
44 | 超声波液体计 | 0-5米，4-20MA | 套 | 1
45 | 一体式超声波液位计 | 量程:0.25-5m，精度:0.25%,输出:4-20mA.电源:24VDC两线制。显示: LCD | 台 | 1
46 | 压力变送器 | 量程:0.16-16bar(量程值内现场任意可调)，精度:0.075%:输出:4-20mA两线制。通讯:HART.电源:24VDC.显示: LCD，带安装支架 | 台 | 1
47 | 电磁流量计 | DN150一体式.AC220.316电极 | 台 | 1
48 | 电磁流量计 | DN200一体式.AC220.316电极 | 台 | 1
49 | 原水浊度仪 | 测量范围:0-1000NUT.模拟输出 4~20mA/220AC供电，准确度:+-2% | 台 | 1
50 | 出水浊度仪 | 测量范围:0-100NUT 模拟输出4~20mA/220AC供电，准确度:+-2% | 台 | 2
51 | 出水PH仪 | 测量范围:0-14pH，模拟输出4~20mA/220AC供电 | 台 | 2
52 | 出水余氯仪 | 测量范围:0-2mg/L，模拟输出 4~20mA/220AC供电 | 台 | 1
53 | 电磁流量计 | 管径:DN20.一体式。防腐型。输出:2路4-20mA.电源:220VAC.显示:中文 LCD | 台 | 1
54 | 工业以太网交换机 | 网管型以太网交换机 2光6电，支持环网 结构，支持多模光纤 | 个 | 3
55 | 自控系统监控系统软件 | 最新版无限点网络开发版(正版) | 套 | 1
56 | 自控系统监控系统软件 | 最新版无限点网络运行版(正版) | 套 | 1
57 | 恒压控制系统 | 根据出水压力自行调节出水管网压力 | 套 | 2
58 | 设备保护系统 | 根据进水压力及设备故障及时禁止设备运行 | 套 | 2
59 | 泵轮换系统 | 根据泵运行市场及先后启动顺序自动轮换水泵 | 套 | 2
60 | 触摸屏组态软件 | 同PLC品牌(正版) | 套 | 1
61 | PLC编程软件 | 同PLC品牌(正版) | 套 | 1
62 | PLC机柜 | 满足全厂设备自动化带触摸屏 | 台 | 1
63 | 絮凝反应系统控制软件 | 主要负责进水工艺及絮凝反应的检测及控制。检测进水流量，通过絮凝反应水力状态模型自控运行 | 套 | 1
64 | 斜管沉淀系统控制软件 | 控制沉淀池排泥阀。达到自动排泥功能:自动模式分为强制排泥合周期排泥。自动排泥遵循分级排泥、少量多排 | 套 | 1
65 | 自动加矾系统控制软件 | 根据原水浊度流量等数据，自动按投加比例投加及水质报警系统 | 套 | 1
66 | 自动反冲系统控制软件 | 根据每次冲洗时间,自动对滤砂进行冲洗，并记录冲洗次数 | 套 | 1
67 | 滤池自动冲洗系统控制软件 | 根据每次冲洗时间。自动对滤池进行冲洗，并记录冲洗次数 | 套 | 1
68 | 加氯自控系统软件 | 根据出水流量等数据，自动按投加比例投加及水质报警 | 套 | 1
69 | 低压配电柜 | 2200*800*800mm | 台 | 3
70 | 低压配电柜 | 2200*600*800mm | 台 | 1
71 | 低压配电柜 | 2200*700*800mm | 台 | 4
72 | 钢母线 | TMY3*5*50+2*4*40 | 米 | 7
73 | 电缆线 | YJV22-1KV3*240+2*150 | 米 | 500
74 | 电缆线 | YJV22-1KV 3*50+1*25 | 米 | 240
75 | 电缆线 | YJV22-1KV 3*35+1*16 | 米 | 160
76 | 电缆线 | KWRP 12*1.5 | 米 | 800
77 | 电缆线 | KVVRP3*1.5 | 米 | 800
78 | 电缆线 | YJV22-1KV *16+1*10 | 米 | 300
79 | 电缆线 | YJV22-1KV 4*6 | 米 | 200
80 | 电缆线 | YJV22-1KV 4*16 | 米 | 400
81 | 不锈钢桥架 | 400*100mm | 米 | 50
82 | 不锈钢桥架 | 300*100mm | 米 | 15
83 | 不锈钢桥架 | 200*100mm | 米 | 20
84 | 远控箱 | 500*600*200mm | 台 | 5
85 | 电缆终端 | 与电缆配套 | 套 | 20
86 | 电缆保护管 | PE150 | 米 | 150
87 | PLC机柜 | 2200*800*800mm | 台 | 1
88 | 网络机柜 | 2200*800*800mm | 台 | 1
89 | 接地系统 | 小于或等于4欧姆 | 套 | 1
90 | 槽钢基础 | 10#与配电柜配套 | 套 | 11
电子围栏系统
1 | 脉冲围栏控制器(双防区) | 电压1KV/5KV高低压切换，中文液晶显示 | 台 | 3
2 | 主机控制键盘 | LCD中文液晶显示，密码操作，控制1~16个防区 | 台 | 1
3 | 主机防水箱 | 不锈钢材料，规格500*400*180mm | 台 | 5
4 | 高压避雷器 | 氧化锌,复合材料 | 个 | 12
5 | 高压绝缘线 | <15KV.100米/卷 | 卷 | 3
6 | 旋转警灯 | 旋转警示灯 配型不锈钢支架 | 个 | 6
7 | 终端杆 | 铝合金圆管，32*850mm，终端杆 | 根 | 12
8 | 终端杆绝缘子 | 复合材料，多工能绝缘子，采用抗高压（15KV),抗氧化，耐腐蚀 | 个 | 48
9 | 铝合金承力杆 | 铝合金圆管21*1.5*850..银色氧化 | 根 | 75
10 | 承力杆绝缘子 | ABS工程复合材料特性:有防水隔槽。耐压>15KV | 个 | 300
11 | 专用合金导线 | 多股铝镁合金线f1.8mm(1000米/盘) | 米 | 1200
12 | 万向底座 | 2.0mm冷轧钢,镀彩锌防锈处理,防锈,强度高 | 个 | 48
13 | 紧线器 | 铝制精密件，防锈 | 个 | 12
14 | 围栏警示牌 | PVC材料.200*100双面，普通 | 块 | 15
15 | 信号线缆 | RVSP2*1.0 | 米 | 500
16 | 电源电缆 | RVV2*1.5 | 米 | 500
17 | 管材 | 32*20 PVC线管 | 米 | 600