- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项  目  号：0611-BZ2300100043AH

- 招标项目名称：人民银行重庆市辖区空调节能改造项目（人民银行重庆营业管理部机关原直燃机及其机房配套系统节能升级改造项目）

- 采购人：中国人民银行重庆营业管理部

- 采购代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

二○二三年一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目需求书	- 7 -

一、交货（实施）时间、地点及验收方式	- 14 -

二、报价要求	- 14 -

三、质量保证及售后服务	- 14 -

四、付款方式	- 15 -

五、知识产权	- 15 -

六、培训	- 15 -

七、其他	- 15 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 16 -

一、资格审查及符合性审查	- 16 -

二、评标方法	- 17 -

三、评标标准	- 18 -

四、无效投标条款	- 20 -

五、废标条款	- 20 -

第五篇  投标人须知	- 21 -

一、投标人	- 21 -

二、招标文件	- 21 -

三、投标文件	- 21 -

四、开标	- 23 -

五、评标	- 24 -

六、定标	- 24 -

七、中标	- 24 -

八、询问、质疑和投诉	- 24 -

九、采购代理服务费	- 25 -

十、交易服务费	- 26 -

十一、签订合同	- 26 -

十二、项目验收	- 26 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 27 -

一、合同主要条款	- 27 -

第七篇  投标文件格式	- 41 -

一、经济文件	- 43 -

三、商务文件	- 47 -

四、其他	- 51 -

五、资格文件	- 57 -

# 第一篇 投标邀请书

## 重庆国际投资咨询集团有限公司受中国人民银行重庆营业管理部的委托，对其所需的人民银行重庆市辖区空调节能改造项目（人民银行重庆营业管理部机关原直燃机及其机房配套系统节能升级改造项目）进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 最高限价 - （万元） | - 保证金金额（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民银行重庆市辖区空调节能改造项目（人民银行重庆营业管理部机关原直燃机及其机房配套系统节能升级改造项目） | 1 | 437 | 8 | 其他未列明行业 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为437万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照预算金额的40%专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例60%。

1.服务承接单位若为中小微企业，投标人应出具中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函。

2.服务承接单位为非中小微企业的，可将预留部分分包给中小微企业，投标人应出具分包企业的中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函，并提供分包协议复印件。（分包协议中应明确分包企业承担的工作内容，协议中应明确中小微企业的合同金额达到的比例）

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上的资质（投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人法人章）。

2.投标人须具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目的项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

## 四、投标、开标有关说明

（一）报名时间：2023年1月18日-2023年1月29日工作时间09：00-12:00,14:00-17:00)

（二）招标文件公告期限：本项目招标公告在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布,公告及招标文件发售期限自招标公告发布之日（2023年1月18日）起五个工作日。

（三）报名方法：在报名时间内，投标人将填写好的《报名登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至293406549@QQ.com（邮箱）。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心（重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋，见当日一楼大厅指示牌）

（五）投标开始时间及截止时间：2023年2月8日北京时间09:30-10:00

（六）开标时间：2023年2月8日北京时间10:00

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1、投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

| 交易中心项目编号：50000120230116030106001 |  |
| --- | --- |
| 户名:重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 分包 | 银行信息 |
| 01 | 账号1; 开户行; 重庆银行七星岗支行. 账号; 150101040015061167419. 账号2; 开户行; 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部. 账号; 8301098936959. 账号3; 开户行; 建设银行重庆中山路支行. 账号; 6232813760001737716. |
| 银行行号： 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） 重庆银行七星岗支行（行号：313653000101） 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人/法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：中国人民银行重庆营业管理部

联系人：梁老师

电话：（023）67677073

地址：重庆市渝北区红锦大道56号

（二）采购代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

联系人：胡晓　　邮编：400023

电话：（023）67707439　　传真：（023）67707439

地址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A栋902室

## 第二篇 项目需求书

- （一）项目概况

- 人民银行重庆营业管理部机关办公楼中央空调系统冷热源采用2台远大直燃型溴化锂吸收式空调机组，机组单台制冷量1744KW、制热量1400KW。该系统设备于2005年投入使用，设备老化、技术陈旧、可靠性低、能源消耗高、舒适度不佳等问题。同时，该设备部分核心部件逐步停产，与目前最新的冷温水机组相比，其制冷运行能耗相对较高，需对机组进行升级改造。

- 为切实推进营管部“十四五”节能降碳工作，实现建筑运行能耗总量和建筑运行碳排放总量“双降”目标，经总行层层审核，营管部机关获得了经总行节能办向国家发改委、国管局争取得来的空调节能改造专项资金支持。

- 本次空调节能改造项目采购内容，包括改造2台溴化锂吸收式冷温水机组（制冷气改电），以及相应的冷冻水泵、冷却水泵等输配系统改造；增加中央空调智能化控制系统，以及配电系统改造等工程的设计与施工。

- （1）项目地址：重庆市渝北区红锦大道56号。

- （2）项目概况：中国人民银行重庆营业管理部机关大楼为一类高层公共建筑，总建筑面积为31847.25㎡，原中央空调系统使用两台远大BZ150IXD-K型直燃机，单台制冷量为1745kW，制热量为1349kw。

- （3）项目预算金额437万元。

- （4）招标范围：

- 1.原两台直燃机主体及高发升级改造；

- 2.原机房输配系统改造及管路优化；

- 3.增加中央空调智能化监控系统；

- 4.根据改造后中央空调机房配电需求，对现有配电系统进行改造；

- 5.投标人自行对中央空调机房水系统管路及设备布置进行优化设计，并根据设计图纸完成改造后的设备及管路安装，并与原空调系统冷冻水管、冷却水管、配电系统连接等工作；

- 6.机组原设备拆除及除渣处理，机房恢复，新设备的现场搬运及安装、就位、调试;

- 7.招标范围具体施工内容及技术指标详见第三部分《技术标准和技术规范》；

- 8.本工程涉及的设计、施工及配套改造等为总承包交钥匙工程（工程预算总包干，不得突破）;

- 9.施工周期: 合同签订之日起90日历天

- (5)现场勘查

- 1.现场勘查时间：2023年2月1日 9:30-11:30；

- 2.现场勘查要求：每家供应商至多派 2 名人员参加现场勘查，参加现场勘查人员须持身份证及加盖供应商公章的介绍信，遵守采购人内部疫情防控管理规定，服从采购人现场安排。因无法证明身份、违反采购人内部疫情防控管理规定、不服从采购人现场安排等供应商自身问题，导致供应商相关人员未能参加现场勘查，相关后果由供应商自负。

- （二）采购项目预（概）算

总 预 算：     437万元

- （三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类 编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否核心产品 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民银行重庆市辖区空调节能改造项目（人行重庆营管部机关原直燃机及其机房配套系统节能升级改造项目） | C0599其他维修和保养服务 | 项 | 1 | 否 | 否 | 437万元 |

- （四）技术商务要求

- （1）技术要求

本技术要求共有“★”指标2项，“#”指标0项，“△”指标0项。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 是否提供证明材料及方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | - 额定制冷量 2.服务质量要求 | 1.原1#机组≥1400kW，原2#机组≥2090kW； 2.直燃机改造后，原直燃机主体改造为制冷机，压缩机采用磁悬浮技术；原高温发生器进行同步改造，用于采暖需求，并更换高发烟管内部绕流片，进一步降低排烟温度。 | 是 |

1.改造后空调主机技术参数及性能要求

| 项目名称 | 原1#机组 | 原2#机组 |
| --- | --- | --- |
| ★额定制冷量 | ≥1400kW | ≥2090kW |
| 制冷输入电功率 | ≤225kW | ≤340kW |
| 噪音 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) |
| 冷水、冷却水承压额定承压 | 1.0MP | 1.0MP |
| 冷水额定出口温度 | 7℃ | 7℃ |
| 温水额定出入口温度 | 65/55℃ | 65/55℃ |
| 负荷调节范围 | 10%~100% | 10%~100% |

★2.直燃机改造后，原直燃机主体改造为制冷机，压缩机采用磁悬浮技术；原高温发生器进行同步改造，用于采暖需求，并更换高发烟管内部绕流片，进一步降低排烟温度。

3.将原直燃机电气控制系统进行升级改造，改造后的制冷机与高温发生器共用一套集成的电气控制系统，形成一套完整设备。（注：投标人需随同投标文件提供同功能产品样本1本，并加盖中央空调制造商公章，提供的资料装入技术部分袋中。本项目中央空调制造商发行的“样本”指中央空调制造商对外公开发布的产品介绍资料或产品选型设计手册原件）。

4.为保障改造前后设备控制系统的兼容性，确保改造设备安全高效运行。投标人所投直燃机主体改造所需制冷机的制造商与改造高温发生器的厂商须为同一设备生产企业。制造商必须具备直燃溴化锂冷温水机及磁悬浮离心机的生产及改造能力（（1）提供制造商有效的带二维码标识的营业执照副本复印件（盖制造商公章），其经营范围需包含直燃溴化锂冷温水机的生产或制造的类似内容；（2）提供制造商为同一项目同时提供直燃机及磁悬浮空调机组的采购合同复印件（盖制造商公章）作为证明材料）。

- 改造后空调主机制冷运行启动方式：直流变频启动，启动电流≤2A。

6.制冷机采用半封闭式双级或三级压缩机，电机双支撑，振动小，压缩机应工作平稳、能连续可靠工作，且材质优良、密封性好。

7.磁悬浮离心机蒸发器采用满液式壳管换热器，冷凝器采用卧式壳管换热器。管簇胀接在管板上，保证密封无缝隙，且均采用双流程设计。

8.改造后主机应配置12寸及以上彩色液晶触摸显示屏，且为方便操作人员管理，操作屏监控界面能同时显示改造后的制冷机及高温发生器的实时运行数据（注：提供操作界面显示制冷机压缩机转速（REV）、蒸发器实时压力、冷凝器实时压力及高温发生器燃烧机开度百分比的界面截图，并加盖制造商公章，否则不计分）。

9.基于对本项目运行可靠性和售后服务及时性，改造后空调机房必须建立完善的远程智能监控系统。远程智能监控指：通过基于internet网络的web访问或APP访问，实现对改造后的空调主机、泵组、冷却塔实施远程监控，并提供全部监控软件和后台服务器。除采购人提供可连通的internet网络进机房外，上述监控系统的所有实施费用和运行期间的所有监控服务费用均应含在投标报价中。远程监控内容如下（注：需提供在手机屏幕上显示远程监控信息显示界面的界面截图，并加盖制造商公章，否则不计分）：

| 序号 | 监控项目 | 监控项目说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 远程开关机 | 对空调主机、泵组、冷却塔设备实施就地和远程一键开机和一键关机。 |
| 2 | 远程信息显示 | 通过远程监控平台显示如下重要信息： 冷（温水）出入口温度、冷却水出入口温度、 冷却水泵启停状况显示、冷（温水）水泵的启停显示、燃烧机开度显示、冷却塔风机的启停状况显示、压缩机转速显示、压缩机功率显示、 膨胀阀开度显示、蒸发器压力显示、冷凝器压力显示。 |
| 3 | 远程控制 | 通过远程监控平台可设置如下重要信息： 冷（温）水目标供水温度设置、机组故障可通过internet网络远程反馈故障信息至设备制造商。 |

10.改造后燃烧机采用比例阀调节，直接在控制屏上显示燃烧机实时火力大小百分比（提供操作屏显示火力大小的界面截图，加盖制造商公章，否则不计分）。

11.能耗监测：为及时发现和规避衰减，改造后的机组应建立精准的能耗监测平台，公开机组累积水、电、气耗。能效显示应具体准确，确保招标人能直观读出（提供同功能机组能耗监测平台显示累计水电气耗的界面截图作为证明材料，并注明该功能机组用户的名称和地址、联系人及联系方式，否则不计分）。

12.主机升级改造后需满足主机与配套输配系统的联动控制，操作屏幕上实现一键开机，一键关机。

13.主机升级后可以实现定时自动开关机（提供同功能设备操作屏显示定时开关机参数设置界面截图，加盖制造商公章，否则不计分）。

14.主机控制柜能给出冷却水泵、冷却塔风机的自动变频信号，并通过控制屏直观显示其实时工作频率（提供主机操作屏显示冷却泵及冷却塔风机运工作频率界面截图，加盖制造商公章，否则不计分）。

15.为确保主机改造后能节能运行，主机升级改造后必须具有既有的节能运行模式设置功能，即可以根据气温设置实现中央空调自动开关机，并根据不同环境气温或工作时间段空调主机自动调节冷水出口温度（提供主机操作屏显示节能模式参数设置界面截图，加盖制造商公章，否则不计分）。

16.主机升级改造需满足空调运行工况，故障报警记录储存，且用户可以通过故障查询，给出故障产生原因及处理方法（提供主机操作屏显示故障记录及故障产生原因及处理方法的界面截图，加盖制造商公章，否则不计分）。

17.改造后设备应具有易损件、易耗件使用寿命倒计时显示功能以提高维护保养的便利性（提供主机操作屏显示易损件、易耗件使用寿命倒计时界面截图，加盖制造商公章，否则不计分）。

18.输配系统选用微阻力过滤集箱，其压力损失：≤15kPa（提供省级及以上检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章，否则不计分）。

19.冷却水泵：流量500m³/h,扬程16m，功率：30kW，1台；水泵电机防护等级为IP55,绝缘等级F级；水泵的叶轮、泵轴要求为不锈钢材质;水泵电机轴承要求采用进口轴承。

20.冷温水泵：流量400m³/h,扬程27m，功率：45kW，1台；水泵电机防护等级为IP55,绝缘等级F级；水泵的叶轮、泵轴要求为不锈钢材质；水泵电机轴承要求采用逬口轴承。

21.配电系统改造必须满足国家相关技术标准要求，必须满足于中央空调在电力负荷峰值运行的用电需求。

- （2）服务质量要求

1.改造后机组制冷量、制热量应不低于改造前。

2.改造后机组制冷运行COP达到6.0以上；通过智能化自控系统，空调主机负荷冷却水泵自动变频运行，能耗下降30%以上，大幅降低整体能耗水平。

3.本工程质量要符合国家相关建设标准和验收要求，做到安全文明生产，对原业主配电系统根据中央空调系统配电需求进行相应改造，改造后不仅需满足中央空调的用电需求，还需保证业主原有建筑物、电气系统、配电系统运行安全，不受因改造而带来影响

第三篇  项目商务需求

## 一、交货（实施）时间、地点及验收方式

- （一）交货（实施）时间

- 交货时间：合同签订后90日历天内。

- （二）交货（实施）地点：中国人民银行重庆营业管理部。

（三）验收方式

（1）验收主体

采购人（需求部门）   后勤服务中心

采购人（需求部门）拟邀请（□√本项目供应商 □√第三方专业机构  □专家   □服务对象 ）

（2）验收时间  2023年6月30日前

- （3）验收方式    现场

- （4）验收程序    招标文件及合同约定

- （5）验收内容   招标文件及合同约定的采购范围

- （6）验收标准    招标文件及合同要求的技术标准

（7）其他事项（如有）    无     。

## 二、报价要求

协商报价须为人民币报价，报价为总价包干价，包括供应商完成项目实施和服务等所有工作内容的完整报价。若因成交供应商自身原因造成漏报、错报、少报等情形，皆由供应商自行承担责任及后果，采购人不再就此做任何补偿或者额外支付任何费用。

## 三、质量保证及售后服务

1.按国家相关质保标准进行质保，产品如发生质量问题，无论质保期内外，供应商应到场积极配合解决。

2.在质保期内，供应商对所供产品在使用过程中出现的质量问题，免费提供更换服务。如供应商拒绝退换产品，采购人有权自行委托第三方重新采购类似产品，由此产生的采购、运输、安装等相关费用均由供应商承担。

3.当供应商产品出现故障且采购人或者采购人用户不能自行解决时，供应商保证在2小时内作出响应，并在24小时内派工程师前往施工现场协助解决。

4.供应商不履行或者不及时履行维保等售后服务的，供应商应向采购人支付合同总额的1‰的违约金。

## 四、付款方式

| 序号 | 付款节点（进度） | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 资金支付方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签定正式 合同后 | 中标商提供正规发票和开户行、账号等相关信息。 | 合同总额的30% | 转账 |  |
| 2 | 主要设备到货验收后 | 中标商提供正规发票和开户行、账号等相关信息。 | 合同总额的30% | 转账 |  |
| 3 | 竣工验收 合格后 | 中标商提供正规发票和开户行、账号等相关信息。 | 合同总额的37% | 转账 |  |
| 4 | 质保期满、无质量问题后 | 中标商提供正规发票和开户行、账号等相关信息。 | 合同总额的3% | 转账 |  |

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应负责及时妥善解决相关纠纷，确保合同履行不受任何影响，并由供应商独立承担由此而引起的一切法律责任和相关费用。若采购人因此产生任何费用或损失，采购人有权向供应商追偿。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个投标人只能有一个投标方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇和第三篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。（提示：请慎重考虑是否推荐技术（质量）部分得分为0分的投标人成为中标候选人，应在招标文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

## 三、评标标准

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格部分（30%） | 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价作为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算得分：投标单位价格分=（评标基准价/投标单位报价）×30。 | 30 |  |
| 2、技术部分（45%） | 技术部分 评分标准 （45分） | 制冷性能系列COP（5分）：投标人参与投标的制冷机COP≥6.0。 注：提供第三方权威检测机构出具的性能检测报告复印件加盖制造商公章，否则不计分。 | 5 |  |
|  |  | 本项基础得分40分，在《技术标准和技术规范》中的“★”条款，投标人须在技术偏离表中做出响应且必须满足，有一项不满足的,该部分技术分得零分。 《技术标准和技术规范》中的非“★”条款为一般条款，投标人须在技术偏离表中做出响应，每有一项不满足的，扣5分；非“★”条款超过4项（不含4项）不满足的，该部分技术分得零分。 注：评分标准中要求提供证明材料的，投标人应予以提供并确保证明材料的清晰、准确，否则评标委员会将有权认为投标人该项技术响应不满足招标要求。本项最高得40分。 | 40 |  |
| 3、商务部分（25%） | 投标人 综合实力 （10分） | 1）投标人承诺提供BIM技术服务，同时拟派1名具有BIM职业经理职业技能证书（中级及以上）技术人员。满足得2分，否则不得分。（提供人员证书复印加盖投标人公章以及投标人在本单位2022年5月-2022年10月为其连续缴纳的养老保险证明材料复印件） | 2 |  |
|  |  | （2）投标人具有GB/T27922商品售后服务评价体系五星级服务认证证书与中国制冷空调设备维修改造企业能力等级证书（空调维修改造及安装II级及以上），有1项得1分，最多得2分。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 2 |  |
|  |  | 3）投标人获得 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、ISO45001职业健康体安全管理体系认证的，且每个证书认证范围须涵盖商用中央空调（或商用制冷设备）的安装、销售及维修，（提供认证证书复印件，原件备查）。有1项得1分，最多得 3 分。（此项满分3分） | 3 |  |
|  |  | 4）空调制造商获得过国家级奖项：如重要技术入选《国家重点节能低碳技术推广目录》、《国家科技进步奖》、《国家绿色供应链管理企业》、《国家自主创新产品》、《国家最高科学技术奖》、《国际科学技术合作奖》等国家级奖项，有1项得1分，此项最多得3分。（提供相关证书或证明复印件）。 | 3 |  |
|  | 售后服务（7分） | 1）投标人售后服务人员配置齐全，24小时内能解决售后发生的相关问题。售后服务人员配备齐全，拟派售后服务人员中至少包括2名电工（中级及以上）、2名管道工（中级及以上）、2名通风工（中级及以上）、1名电焊工（中级及以上）、1名防水工（中级及以上），并持有上岗培训合格证书，全部满足得3分，否则不得分。（提供服务人员介绍、人员职业培训合格证书、证书网上查询截图以及人员2022年5月至10月在本单位的社保证明复印件加盖投标人公章） 2）空调主机设备制造商设有持续的空调能耗统计体系，包括提供用户（不含经销商、代理商）的空调系统逐年能耗统计和促进用户空调节能的措施等，全部具备得2分，部分具备得1分，全部不具备得0分。（证明材料：提供同一用户至少连续三年的能耗统计表并加盖用户单位公章。） 3）制造商建立完善的溴化锂溶液年检体系。包括提供溴化锂溶液不少于8项的检测内容（如溶度指标等），以及上述检测内容的分析方法和质量标准。投标人应根据上述要求制作《溴化锂溶液检测报告》模板，提供年检检测数据和结果判断，以及针对检测结果给出溴化锂溶液处理意见。全部提供且内容完善得2分，内容及模板不全的得0.5分，其他情况得0分。 | 7 |  |
|  | 业绩 （8分） | 1.投标人业绩（4分） 2019年1月1日至投标截止日止投标人具有中央空调设计施工总承包业绩的，每有一个得2分，最多得4分。投标人须提供该业绩的中标通知书、合同复印件加盖投标人鲜章，同时提供该业绩在网上（公共资源交易网、政府采购网或业主官网等）的截图，截图数量不限但须能反映完整的网站名称、项目名称、中标单位名称，每张截图需清晰并显示完整的网址方为有效。 2.投标人提供所投中央空调主机设备的制造商具有直燃机改造业绩证明材料（4分） 2019年1月1日至投标截止日投标人所投中央空调主机品牌的制造商具备直燃机主体改制冷机、高温发生器改为单独采暖设备的改造业绩的，每提供1家得1分，此项最多得4分（提供合同复印件，加盖制造商公章）。 | 8 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

- （一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- （二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

- （三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

- （四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- （一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

- （二）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天

- （三）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

- （四）投标文件的份数和签署。

1.投标文件一式五份，其中正本一份，副本二份，电子文档二份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体，并在载体上注明所投项目名称、项目编号、单位名称）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）投标文件的递交

1、投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”、“电子文档”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口应加盖投标人公章或授权代表签字。

2、如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层信封密封。

（1）内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

（2）外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3、如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

- （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

- （二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

5、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

6、中标人变更

6.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人。

6.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规中标人进行处罚。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

- （一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

- （二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下货物类标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：代理服务收费按服务类差额定率累进法计算。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆分行五里店支行

账  号：3100023419200023047

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件或中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履行完毕合同项下全部义务后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

第一条  本合同当事人

委托方（以下简称甲方）：

名称：中国人民银行重庆营业管理部

法定代表人：马天禄

地址：重庆市渝北区红锦大道56号

联系电话：023-67677670

受托方（以下简称乙方）：

名称：

法定代表人：

地址：

联系电话：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就项目的中央空调主机改造的供货、吊装、就位及配套服务双方协商一致，订立本供货及服务合同。

第二条  合同标的

1、定货设备名称、规格、数量、金额

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：项目现场地面交货。 |  |  |  |  |  |  |

第三条  交货时间地点

交货时间：合同签订后90日历天内。

交货地点：中国人民银行重庆营业管理部。

第四条  合同价款

1.本合同价格即合同总价(含税价)为：人民币         元（大写：       元整）。

2.本合同价格包括设备价、附件、备件、易损件、技术资料、技术服务以及特殊专用工具费、货物运输、保险、吊装就位、调试和免费保修周期内所有费用，还包括合同设备的税费、运杂费（运至交货地点，含二次转运费）、卸车费、甲方运行管理人员培训费、包装费及调试所需的材料费、质保期内易损件的更换等与本合同有关的所有费用。

3.本合同不因交货期的延误或原材料的价格上涨等因素而对中标价或合同价作任何调整。

4.甲方聘请第三方机构对中标的施工图进行合理化审查。经审查后有明显设计缺陷需要调整或增加的项目，由乙方负责完善，但不增加中标合同价款。

第五条  货款的结算与支付

1.本合同的付款方式为：银行电汇。

2.付款性质：   预付款  （A.货到付款；B.预付款）

3.货款结算与支付

A.货到付款：

货物  调试合格  （验收合格\调试合格）后，乙方持甲方或其使用方开具的材料领用出库单、集中采购配（送）单、供货（结算）确认表、物资入库验收交接单、增值税专用发票（货款与运费一票结算，运费不单独开票）及采购确认函 (例：采购确认函、发货通知、综合验收报告）向甲方请求付清货款（如留质保金的，需扣除质保金）。因乙方所持单据不全导致甲方延期付款的，甲方对此不承担责任。货款结算以本合同单价为准，数量根据甲方或使用方验收合格的数量结算。甲方从合同总额中直接扣除3%作为本合同质量保证金。质保期届满后，无质量问题，30天内甲方将质量保证金原额无息退还乙方。

B.预付款：

1）合同签订后15个工作日内，甲方支付合同总额30%的预付款给乙方。

2）乙方将合同设备及清单内容全部运到交货地点，经甲方组织验收无误后7个日历日内，支付合同总额的30%，设备安装调试至正常使用且验收合格后，支付合同总额的37%，剩余3%作为本合同质量保证金。

甲方付款以乙方开具相应金额的增值税专用发票为前提，若乙方未按本合同约定开具发票，甲方有权不予付款且无需因此承担违约责任，但乙方仍应当按照本合同约定履行相关义务，否则乙方应承担相应违约责任。

4.乙方银行账户信息：

乙方指定账户信息：

收款人：

开户行：

账号：

第六条  履约保证

1.履约保证金：合同签订后，乙方向甲方提供合同总额10%的履约保证金（方式：现金、转账或保函）。

2.履约保证金在设备调试验收合格后30个日历日内一次性无息退还。

3.履约保函有效期至调试验收合格后、甲方签发《最终验收证明书》之日。

第七条  质量技术要求

1.乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。所有产品乙方保证是按国家相关标准生产的工艺设备。

2.乙方所出售的货物还应符合国家和重庆地方最新有关安全、环保、卫生之规定。

3.乙方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合行业技术规范的要求。

4.本合同所订产品乙方均应提供生产厂家产品合格证、使用说明书、质量合格证书等。

5.产品质量、技术要求详见招标文件。

第八条  设备监造

1.甲方应按照本合同第一条、第二条规定对合同标的进行验收。但对表面瑕疵以外的产品质量问题，甲方有权在施工和使用过程中随时提出异议。

2.由乙方供应的所有合同设备/部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验。

3.在货物制造期间，甲方或甲方委托监理单位可以随时赴乙方制造工厂检查与本合同有关的货物生产工作。甲方的授权代表有权检查、试验及检验材料和加工工艺，检查按合同提供的所有产品的制造过程。

空调主机生产过程中，胀管工艺环节乙方需通知甲方到厂家实地查看管材材质及厚度情况，如实际情况满足不了招标文件要求或者与乙方投标文件不一致的均认定为乙方违约，乙方需承担违约责任。

空调主机生产完成后，乙方需邀请甲方技术人员到设备制造厂进行设备工厂初验。

4.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的自检，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证。有关质量、规格、性能、数量或重要的自检不应视为甲方认可及最终检验，乙方自检的结果和详细要求应在合格证书中加以说明。

5.如果货物的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方有权向乙方提出索赔，并且甲方有权报请国家认可的有关部门或机构对货物进行检查，如检测结果证实乙方所供货物存在问题，乙方应负责退货并承担违约责任，因检测所产生的相关费用由乙方负担。

6.货物抵达现场后的检验，按照发货清单进行清点检验。检验时由甲、乙双方及相关单位派员参加。甲方如果发现有任何损坏、缺陷、短少、质量、品名、规格或数量不符合合同中规定的质量标准和规范时应及时通知乙方，乙方应在收到通知之日起五个工作日内提出书面意见，否则视为乙方承认甲方的检验结果。如果乙方委托甲方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由乙方承担。

7.由于乙方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，影响设备安装进度、造成工期延误的，按乙方延期供货处理。

第九条  包装与运输

1.乙方负责合同设备到现场交货地点包装、运输、吊装就位等一切事务，所发生一切费用均已包含在设备货款中。

2.装运通知：乙方应在到货前7个日历日通知甲方到货时间。乙方装货起运48小时前，应以传真或电子邮件形式将合同号、合同材料、设备名称、数量、总毛重、总体积(立方米或m3)、增值税专用发票金额、运输工具名称及启运日期通知甲方。如果单个包装箱的重量、外形尺寸较大，则乙方应将该包装箱的重量和体积通知甲方。

易燃品或危险品的细节还应另外注明。

3.乙方运输的所有货物应当具有适合长途运输、多次搬运和装卸等条件，并具有防淋、防晒、防潮、防锈和防野蛮装卸的坚固包装。乙方应保证货物包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。

4.乙方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

5.每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。每台（套）设备需附设备操作手册、维护手册、安装使用说明书各一份。

6.备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。专用工具也应分别包装。

7.所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

第十条  调试和最终验收

1.本合同空调主机由乙方负责制造、检验、运输和调试，相关费用包含在合同价款中，不再另行计费。

2.合同设备安装完毕后，乙方应积极开展设备的调试工作，并应尽快解决调试中出现的设备问题。

3.当合同所有设备调试完毕后，由乙方组织甲方进行最终验收。甲方保证设备运行所需的工况及水、电、气能源和因特网联通。当乙方所有设备性能达到保证值，并现场测试因特网联网监控运行正常，监控系统满足招标文件要求和投标文件表述后，视为验收合格并由甲方签发《最终验收证明书》。

第十一条  质保期间

1.本合同设备及服务免费质保期：招标范围内所有供货项目免费质保期为安装调试运行合格之日起2年。

2.无法确定瑕疵产品验收时间的，按照最后一次供货验收之日计算。

3.在质保期内，因乙方产品质量问题造成甲方或者第三人的人身或者财产经济损失的，由乙方负责及时妥善解决相关纠纷，确保本合同正常履行，并由乙方独立承担全部赔偿责任。若甲方因此产生任何损失或费用，甲方有权向乙方追偿。

4.质保到期，无质量问题，甲方签发《质保期期满合格证书》。《质保期期满合格证书》签发后质保期正式结束。

第十二条  税费

根据国家有关税务的法律、法规和规定，本合同价格为含税价格，乙方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件等所有产品和服务的税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

第十三条  技术支持服务

1.凡与本合同设备相连接的其它设备装置，乙方有技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的配合费用。

2.乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

3.乙方需派设备厂家服务工程师到现场指导安装、调试和运行。

4.乙方在合同签订后20个日历日内提交设备及基础大样图、操作手册、维护手册、使用说明书等设计、安装和操作维护所需的技术资料。

5.乙方有义务在必要时邀请甲方参与乙方的技术设计，并向甲方解释技术设计。

6.如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

7.各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行，但涉及费用结算、责任承担、款项赔偿等经济事宜的重要文件需双方代表签字并加盖公章后生效。

8.乙方须对与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

9.空调机房系统安装完毕后，乙方将相关资料整理完善后提交给甲方，由甲方自行完成竣工验收归档工作，乙方不再直接负责此项工作，也不再承担因此而产生的任何费用。

第十四条  培训服务

1.为使合同设备能正常安装和运行，乙方有责任提供设备的安装、启动、运营、维护维修等工作的培训服务，培训内容与工程进度需求相一致。

2.培训计划和内容按乙方投标承诺及甲方要求执行。

3.培训内容由甲乙双方商定，乙方免费提供培训且食宿差旅费自理。

4.乙方不履行或者不及时履行培训服务的，乙方应向甲方支付合同总额的1‰的违约金。

第十五条  售后服务

1.按国家相关质保标准进行质保，产品如发生质量问题，无论质保期内外，乙方应到场积极配合解决。

2.在质保期内，乙方对所供产品在使用过程中出现的质量问题，免费提供更换服务。如乙方拒绝退换产品，甲方有权自行找第三方重新采购类似产品，由此产生的采购、运输、安装等相关费用均由乙方承担。

3.当乙方产品出现故障且甲方或者甲方用户不能自行解决时，乙方保证在2小时内作出响应，并在24小时内派工程师前往施工现场协助解决。

4.乙方不履行或者不及时履行维保等售后服务的，乙方应向甲方支付合同总额的1‰的违约金。

第十六条  权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由乙方及时妥善解决相关纠纷，确保本合同正常履行，并由乙方独立承担全部责任。若甲方因此产生任何费用或损失，甲方有权向乙方追偿。

第十七条  保密条款

乙方对甲方所提供的资料等内容具有保密义务，未经甲方书面同意，不得将合同及相关资料擅自泄露、修改、复制、向第三方转让或用于本合同外的项目，若泄密给甲方造成经济损失或不利影响的，乙方应承担赔偿全部损失、消除不利影响等法律责任。

第十八条  合同的终止和变更

1.合同生效后发生下列情形，甲方对因乙方违约未对甲方造成损害的情况，甲方有权向乙方发出合同提前终止的书面通知书，提出终止部分或全部合同。自书面通知书送达乙方时，根据通知书载明内容本协议部分或者全部终止。

（1）如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物、完成设备安装；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为；

（3）如果乙方未能履行合同约定或法律规定的其他任何义务。

2.在甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购类似货物或服务而产生的额外支出，并继续执行合同中未终止的部分。

3.合同生效后，除不可抗力及本合同约定外，不得无故解除和变更合同。若因设计、产品生产工艺、质量标准、供货数量等发生变动，确需解除或变更合同时，变更一方应提前15个日通知对方，对方在接到书面通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

4.本合同所有条款，除双方协商一致可进行变更外，乙方不得以任何理由和条件要求变更本合同中任何条款。

第十九条  不可抗力

1.不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。

2.合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

3.若因遭遇不可抗力一方未及时通知对方或者未采取相应措施导致损失扩大，该方仍应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第二十条  违约责任与索赔

1.若因任何一方违反本合同规定的，给守约一方造成损害的，违约方应当对守约一方的全部损失承担损害赔偿责任。

2.乙方没有按照合同规定的期限交货或提供服务，则在乙方承担逾期违约责任并由甲方将逾期违约金直接从应付货款中扣除的条件下，甲方有权要求乙方继续交货或提供服务，且不会因此而影响在本合同项下要求乙方采取其他补救措施。

如果乙方拖延交货，每拖延一日，按照合同总价的1‰支付迟延履行的违约金，如合同条款尚未履行完成的，乙方需继续履行本合同。若乙方逾期履行合同超过二十个日历日的，甲方有权终止合同，乙方应在甲方解除合同书面通知送达之日起五个日历日内，支付甲方货物总价的30％作为违约金，且履约保证金不予退还。

3.如由于确属乙方责任未按本合同规定按时交付可能严重影响设计或施工的关键技术资料时，则每迟交一天，按照合同总价的1‰支付迟延履行的违约金，如合同条款尚未履行完成的，乙方需继续履行本合同。若乙方逾期履行合同超过二十个日历日的，甲方有权终止合同，乙方应在甲方解除合同书面通知送达之日起五个日历日内，支付甲方货物总价的30％作为违约金，且履约保证金不予退还。

4.因乙方提供产品有瑕疵或者迟延提供货物给甲方造成损失的，乙方应当按照甲方损失承担赔偿责任。对因乙方提供产品瑕疵造成第三方损害，并因此导致甲方承担赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿，追偿范围包括但不限于甲方实际承担的损害赔偿、运输费、以及甲方因诉讼产生的诉讼费、律师费。

5.本设备合同执行期间，如果乙方提供的设备有缺陷或技术资料有错误，如需更换，乙方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用。对甲方或设备使用方造成损失的，还应承担赔偿责任。

6.由于甲方未按乙方所提供的技术资料、图纸、说明书和乙方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由甲方负责修理更换，但乙方有义务尽快提供所需更换的部件并指导修理更换。就本款约定的设备更换事宜，对于甲方要求的紧急部件，乙方应安排最快的方式运输，所有费用均由甲方负担，按照合同单项价格执行。

7.若乙方提供产品上设立第三人的权利或侵犯第三人的知识产权和技术秘密的，应当认定乙方违约，乙方应当负责及时妥善解决相关纠纷，确保本合同正常履行，并由乙方独立承担因此产生的所有法律责任。若由此给甲方造成任何损失或费用，甲方有权向由乙方追偿。

8.在本合同规定的质保期内，若发现货物与合同不符，或由某种原因造成的货物缺陷，包括内在缺陷及外部缺陷，甲方有权向乙方随时提出书面索赔要求。

9.如由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则质保期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长，其更换修理产生的费用均乙方自行承担。

10.合同规定的质保期内，甲方有权选择下列一种或同时选择下列多种方式向乙方提出索赔。

（1）退货。退货金额以合同成交价格退还甲方，并由乙方负担因退货而发生的一切直接损失和费用，包括但不限于利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓租、码头装卸费、保管退货以及完工延迟所需的一切其他必要费用。

（2）免费调换有瑕疵的货物。用符合规定要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。所换货物必须全新，并符合本合同规定的规格、 质量和性能，同时对所换货物的质量乙方仍应按本合同的规定，保证在替换后并经主管部门收合格、双方代表签字之日起对更换件相应延长质量保证期。

（3）折价。根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，甲乙双方商定降低货物的价格。

11.乙方收到甲方的索赔文件后，应尽快予以核实，经核实无误的立即予以更换或者按照甲方的要求支付赔偿款，如乙方对甲方的索赔文件有异议，应于收到索赔文件后五个工作日内进行书面答复，否则视为乙方对甲方的索赔没有异议。甲方有权从货款中直接扣除索赔金额，不足部分，甲方有权向乙方追索。

12.乙方支付延迟交货违约金并不免除乙方按合同约定及法律规定应当履行的相应义务。

13.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款百分之三十(30％)的违约金，履约保证金不予退还。

14.若乙方所交设备非全新，或其品种、型号、规格、花色、质量等不符合同规定的，由乙方负责及时更换，并由乙方承担调换而产生的所有费用。若因此造成逾期交付的，乙方应当按本合同约定承担逾期交付违约金。乙方不能调换的或调换后仍不符合本合同规定，仍无法达到本合同约定的质量标准的，甲方有权退货，乙方承担退货所支付的实际费用并将已支付的货款返还甲方，此外，乙方还应承担不能交货及影响工期的违约责任和甲方的全部损失。

15.乙方提供的合同设备经甲方能效测评，若未能达到招标文件要求和投标文件明示的效率（效能）指标的，甲方有权要求乙方采取有效措施（包括更换部件、升级系统、整体设备退换等措施），使之达到规定指标，并保留向乙方进一步追索甲方相关损失的权利。

16.以上违约金可直接从履约保证金扣除，如违约金超过履约保证金，超过部分甲方均有权继续追索。

第二十一条  合同纠纷的解决方式

就本合同产生的纠纷，甲乙双方应当平等协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决本合同纠纷。守约方因追究违约方责任而实际产生的律师费、调查费、差旅费等相关费用，均应当由违约方承担。

第二十二条  其他约定事项

1.乙方在合同履行中不得以任何理由和方式，采用返点、返利，以及超标准用餐和娱乐等非正常行为。

2.乙方不得以任何理由为甲方工作人员报销应由其个人自理的费用；提供交通工具、通讯工具以及高档物品；安排非正常考察、旅游等。

3.本合同有效期：自本合同签订之日起，至甲乙双方完成合同所列产品供应及相应售后服务，本合同自动终止。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得转让或分包其应履行的合同义务。

5.本合同一式六份，甲方三份，乙方三份，均具有同等法律效力。

6.当满足下列所有条件时，合同即告生效：

(1)甲方、乙方双方法定代表人或其授权代表已经签署了合同；

(2)乙方已按规定提交了履约保证金。

甲方签章：                         乙方签章：

法定代表人（委托代理人）：         法定代表人（委托代理人）：

# 年    月     日                  年    月     日

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人基本情况介绍、商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）其它（项目经验等包括但不限于商务部分评分办法中需要提供的内容。）

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 | 交货（实施）时间 | 交货（实施）地点 | 备注 |
| 大写： 备注： |  |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（三）设备分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调主机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气控制柜 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央空调远程联网监控系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其余材料工程费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应在本表中详细列明投标设备所包含的全部部件；未列项目或数量缺漏的，均已视为包含在合同总价中；

2、投标人根据需要自行拓展。

3、所有价格均系用人民币表示，单位为元。

4、投标报价（单价、合价、总价）应是投标项目设备材料制造、安装调试及相关服务的全部费用的报价。

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年      月      日

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目需求书”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）投标人基本情况介绍

1、投标人基本情况

| - 项 目 | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- |
| - 企业性质 |  |  |
| - 职工人数 |  |  |
| - 销 售 额 |  |  |
| - 资产总额 |  |  |
| - …………….. |  |  |

- 2、商务承诺（包括但不限于）：

（三）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。

（四）其它（项目经验等包括但不限于商务部分评分办法中需要提供的内容。）

## 四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他维修和保养服务 ；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员/人。

2. （标的名称），属于其他维修和保养服务；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员/人。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

- 基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

- （结束）